## EMS遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x01 | BMS(电池堆)个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| BCU通道个数 | R | uint16 |  | 1~2 |  | 0x1002
| BCU(电池簇)个数 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x1003
| PCU(主控)个数 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1004
| PCU通道个数 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1005
| PCS(模块)个数 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x1006
| 电表通道个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1007
| 电表个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1008
| 消防通道个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1009
| 消防个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100A
| UPS通道个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100B
| UPS个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100C
| 温湿度通道个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x100D
| 温湿度个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100E
| 空调通道个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x100F
| 空调个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1010
| 控制干接点(配电系统)个数 | R | uint16 |  | 16 |  | 0x1011
| 状态干接点(配电系统)个数 | R | uint16 |  | 16 |  | 0x1012
| 预留 | [5 empty] | 0x1013~0x1071
预留
预留
预留
预留
预留
预留
预留
预留
| 系统最大可充电功率 | R | uint32 | 1KW |  | Pcu数据 | 0x1072 | 储能侧
| 系统最大可放电功率 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x1074
| 储能母线电压 | R | uint32 | 0.1V |  | 堆数据 | 0x1076
| 储能母线电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x1078
| 储能系统SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x107A
| 储能系统SOH | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x107B
| 电流变比 | R | uint16 |  |  | 电表总表数据 | 0x107C
| 电压变比 | R | uint16 |  |  |  | 0x107D
| A相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x107E
| B相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x1080
| C相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x1082
| A相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x1084
| B相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x1086
| C相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x1088
| AB相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x108A
| BC相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x108C
| CA相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x108E
| A相有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1090
| B相有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1092
| C相有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1094
| 三相总有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1096
| 当前控制功率 | R | int32 | 0.1kW |  | 堆数据 | 0x1098
| 负荷率 | R | uint32 | 1% |  | 台区控制策略数据 0不拿 大于0 默认拿第一个 | 0x109A
| 三相不平衡度 | R | uint32 | 1% |  |  | 0x109C
| 功率因素比率 | R | uint32 | 1% |  |  | 0x109E
| 进线开关柜功率 | R | int32 | 1kW |  | 并网口电表 | 0x10A0
| 用户关口表功率 | R | int32 | 1kW |  | 并网口电表 | 0x10A2
| 预留 | [5 empty] | 0x10A4~0x1103
预留
| 正向总有功总需量 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1104 | 收益 总表
| 尖段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1106
| 峰段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1108
| 平段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x110A
| 谷段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x110C
| 日充电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x110E
| 日放电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1110
| 日充电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1112
| 日放电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1114
| 日收益 | R | int32 | 1RMB |  |  | 0x1116
| 日正向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1118
| 日正向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x111A
| 日正向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x111C
| 日正向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x111E
| 日正向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1120
| 日反向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1122
| 日反向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1124
| 日反向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1126
| 日反向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1128
| 日反向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x112A
| 总充电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x112C
| 总放电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x112E
| 总充电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1130
| 总放电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1132
| 总收益 | R | int32 | 1RMB |  |  | 0x1134
| 总正向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1136
| 总正向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1138
| 总正向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x113A
| 总正向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x113C
| 总正向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x113E
| 总反向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1140
| 总反向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1142
| 总反向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1144
| 总反向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1146
| 总反向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1148
| 预留 | [5 empty] | 0x114A~0x11AD
预留
预留
| 交流A相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x11AE | 电网侧 并网口电表
| 交流B相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x11AF
| 交流C相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x11B0
| 交流A相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x11B1 | Pcs
| 交流B相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x11B2
| 交流C相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x11B3
| 总直流功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x11B4 | 堆
| 总直流电压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x11B6
| 总直流电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x11B8
| 预留 | [5 empty] | 0x11B9~0x121A
预留
预留
| 储能系统温度 | R | int16 | 0.1℃ |  | 堆里面单体温度最高 | 0x121B | 充放电运行状态
| 储能充放电时段hh | R | uint16 | 时 |  | 0x01 | 0x121C | 普通控制功率取 默认给0
| 储能充放电时段mm | R | uint16 | 分 |  | 0x01 | 0x121D
| 储能充放电时段ss | R | uint16 | 秒 |  | 0x01 | 0x121E
| 储能系统各时段功率 | R | int16 | 1kW |  | 0x01 | 0x121F

## EMS遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x01 | BMS(电池堆)通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2001
| BCU(电池簇)通信状态 | R | uint64 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~64 | 0x2002
| PCU(主控)通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2006
| PCS(模块)通信状态 | R | uint64 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~64 | 0x2007
| 电表总接点通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x200B
| 电表通信状态 | R | uint32 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~32 | 0x200C
| 消防通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x200E
| UPS通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x200F | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 温湿度总接点通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2010
| 温湿度通信状态 | R | uint32 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~32 | 0x2011
| 空调总接点通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2013 | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 空调通信状态 | R | uint32 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~32 | 0x2014 | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 控制干接点(配电系统)状态 | R | uint16 |  | 0：开路 1：闭合 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2016 | DI
| 状态干接点(配电系统)状态 | R | uint16 |  | 0：开路 1：闭合 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2017 | DO
| BCU总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x2018
| PCU总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x2019
| 电表总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x201A
| 消防总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x201B
| UPS总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x201C | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 温湿度总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x201D
| 空调总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x201E | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| EMU通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x201F | BCU总通信状态故障或PCU总通信状态故障或消防总通信状态故障则EMU通信状态为故障；当所有设备的总通信都为正常时，EMU总通信状态为正常；其余情况下，EMU通信状态为告警
| 冷机总通信状态 | R | uint16 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  |  | 0x2020 | 当一条总线上通信故障且另一条总线通信正常但是设备上发生告警，则该状态为故障； 当一条总线通信故障且另一条总线通信正常且设备没有产生告警，则该状态为告警； 当总线和设备都正常时，则该状态为正常
| 冷机总接点通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2021 | 总线上的通信状态，若为01，说明0通道为故障，1通道为正常
| 冷机通信状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2022 | 所有设备的通信状态
| 预留 | [5 empty] | 0x2023~0x2079
预留
| 判断总表的三相总有功 < -5.0fkW 充电 >5.0fkW放电 否则停机 | R | uint16 |  | 0:充电 1:放电 2:停机 | 储能状态 | 0x207A

## PCU遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x02~0x05(最多四个PCU) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x0001
| 充电功率最大许可 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x0002
| 放电功率最大许可 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x0004
| 交流日总充电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x0006
| 交流日总放电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x0008
| 交流总充电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x000A
| 交流总放电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x000C
| 有功功率期望值 | R | int16 | 1KW |  |  | 0x000E
| 无功功率期望值 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x000F
| PCS侧线电压VAB | R | int16 | 1v |  |  | 0x0010
| PCS侧线电压VBC | R | int16 | 1v |  |  | 0x0011
| PCS侧线电压VCA | R | int16 | 1v |  |  | 0x0012
| PCS侧线A相电压 | R | int16 | 1v |  |  | 0x0013
| PCS侧线B相电压 | R | int16 | 1v |  |  | 0x0014
| PCS侧线C相电压 | R | int16 | 1v |  |  | 0x0015
| PCS侧A相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0016
| PCS侧B相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0017
| PCS侧C相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0018
| PCS侧功率因数A | R | int16 | 1 |  |  | 0x0019
| PCS侧功率因数B | R | int16 | 1 |  |  | 0x001A
| PCS侧功率因数C | R | int16 | 1 |  |  | 0x001B
| PCS侧相电流A | R | int16 | 1A |  |  | 0x001C
| PCS侧相电流B | R | int16 | 1A |  |  | 0x001D
| PCS侧相电流C | R | int16 | 1A |  |  | 0x001E
| PCS侧有功功率A | R | int16 | 1kW |  |  | 0x001F
| PCS侧有功功率B | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0020
| PCS侧有功功率C | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0021
| PCS侧无功功率A | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0022
| PCS侧无功功率B | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0023
| PCS侧无功功率C | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0024
| PCS侧视在功率A | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0025
| PCS侧视在功率B | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0026
| PCS侧视在功率C | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0027
| PCS侧三相总有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0028
| PCS侧三相总无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0029
| PCS侧三相总视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x002A
| PCS侧三相总功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x002B
| PCU模块温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002C
| 外部温度NTC1 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002D
| 外部温度NTC2 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002E
| 外部温度NTC3 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002F
| 台区负载侧A相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0030
| 台区负载侧B相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0031
| 台区负载侧C相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0032
| 台区负载侧A相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0033
| 台区负载侧B相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0034
| 台区负载侧C相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0035
| 台区负载侧总有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0036
| 台区负载侧A相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0037
| 台区负载侧B相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0038
| 台区负载侧C相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0039
| 台区负载侧总无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x003A
| 台区负载侧A相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003B
| 台区负载侧B相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003C
| 台区负载侧C相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003D
| 台区负载侧总视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003E
| 台区负载侧A相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x003F
| 台区负载侧B相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0040
| 台区负载侧C相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0041
| 台区负载侧总功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0042
| 负载侧线电压AB | R | int16 | 1V |  |  | 0x0043
| 负载侧线电压BC | R | int16 | 1V |  |  | 0x0044
| 负载侧线电压CA | R | int16 | 1V |  |  | 0x0045
| 负载侧相电压AN | R | int16 | 1V |  |  | 0x0046
| 负载侧相电压BN | R | int16 | 1V |  |  | 0x0047
| 负载侧相电压CN | R | int16 | 1V |  |  | 0x0048
| 负载侧A功率因素 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0049
| 负载侧B功率因素 | R | int16 | 1 |  |  | 0x004A
| 负载侧C功率因素 | R | int16 | 1 |  |  | 0x004B
| 负载侧A视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x004C
| 负载侧B视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x004D
| 负载侧C视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x004E

## PCU遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x02~0x05(最多四个PCU) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1001
| 故障状态 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1002
| 告警状态 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 |  | 0x1003
| 设备在线 | R | uint16 |  | 1在线，0无效 |  | 0x1004
| 本地远程 | R | uint16 |  | 1本地，0远程 |  | 0x1005
| 启停状态 | R | uint16 |  | 1开机，0关机 |  | 0x1006
| 电网状态 | R | uint16 |  | 1离网，0并网 |  | 0x1007
| 模块状态 | R | uint16 |  | 1开机，0待机 |  | 0x1008
| EPO急停 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1009
| 防雷器异常 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 |  | 0x100A
| 负载电压反序 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x100B
| 市电电压反序 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x100C
| 输出相反序 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x100D
| 过载告警 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 |  | 0x100E
| 过载超时 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x100F
| 交流过流保护 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1010
| 逆变电压异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1011
| 内部串口异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1012
| 485通信故障 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1013
| CAN通信故障 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1014
| E2PROM故障 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1015
| 电网过压 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1016
| 电网欠压 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1017
| 电网过频 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1018
| 电网欠频 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1019
| 电网快检综合异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x101A
| 电网幅值快检异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x101B
| 电网拖尾异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x101C
| 消防输入信号NO | R | uint16 |  | 1闭合，0断开 |  | 0x101D
| 急停按钮信号NC | R | uint16 |  | 1急停，0正常 |  | 0x101E
| 避雷器NC | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x101F
| 避雷器断路器NC | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1020
| PCS总断路器NC | R | uint16 |  | 1闭合，0断开 |  | 0x1021
| 电操状态NO | R | uint16 |  | 1闭合，0断开 |  | 0x1022
| 远程关机NO | R | uint16 |  | 1开机，0无效 |  | 0x1023
| 远程开机NO | R | uint16 |  | 1开机，0无效 |  | 0x1024
| BA故障信号NO | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1025
| PCS_01状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x1026
| PCS_02状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x1027
| PCS_03状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x1028
| PCS_04状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x1029
| PCS_05状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x102A
| PCS_06状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x102B
| PCS_07状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x102C
| PCS_09状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x102D
| PCS_10状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 |  | 0x102E
| PCS_01下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x102F
| PCS_02下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1030
| PCS_03下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1031
| PCS_04下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1032
| PCS_05下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1033
| PCS_06下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1034
| PCS_07下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1035
| PCS_08下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1036
| PCS_09下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1037
| PCS_10下发设置 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1038
| 内部DSP通信故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1039
| BMS CAN通信故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103A
| 下发设置失败 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103B

## PCS遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x06-0x2D(最多40个PCS) | 所属主控号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1001
| 所属PCS号 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x1002
| 故障状态 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1003
| 告警状态 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 |  | 0x1004
| 设备在线 | R | uint16 |  | 1在线，0无效 |  | 0x1005
| 禁止充电 | R | uint16 |  | 1禁止，0无效 |  | 0x1006
| 禁止放电 | R | uint16 |  | 1禁止，0无效 |  | 0x1007
| 运行状态 | R | uint16 |  | 1开机，0关机 |  | 0x1008
| 充放状态 | R | uint16 |  | 0：待机,1：充电,2：放电,3：搁置 |  | 0x1009
| 电网状态 | R | uint16 |  | 1离网，0并网 |  | 0x100A
| 逆变供电 | R | uint16 |  | 0禁止，1使能 |  | 0x100B
| 缓启动完成 | R | uint16 |  | 0禁止，1使能 |  | 0x100C
| 主机标志 | R | uint16 |  | 0禁止，1使能 |  | 0x100D
| 并离网状态 | R | uint16 |  | 0：并网, 1：离网 |  | 0x100E
| 同步请求标志 | R | uint16 |  | 0：无效；1：动作 |  | 0x100F
| 绝缘故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1010
| 漏电保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1011
| 直流过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1012
| 市电幅值异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1013
| 市电相序异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1014
| 温度开关异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1015
| 市电频率异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1016
| IGBT过温 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1017
| 交流接地故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1018
| 逆变过流异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1019
| 直流缓起故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x101A
| 直流主继电器故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x101B
| 风机异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x101C
| 主接触器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x101D
| 均浮充切换超时 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x101E
| 硬件故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x101F
| 机内过温 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1020
| 软启动故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1021
| 触摸屏通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1022
| 防雷器故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1023
| 急停故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1024
| BMS系统故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1025
| BMS通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1026
| BMS干接点通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1027
| 远程通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1028
| 门禁告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1029
| 锁相异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x102A
| IGBT过温告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x102B
| 硬件过流保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x102C
| 驱动故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x102D
| ID冲突 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x102E
| 电池过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x102F
| 电池欠压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1030
| 直流过流保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1031
| 输出电压异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1032
| 离网输出电压不符合 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1033
| 输出过载保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1034
| 输出短路保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1035
| 并机通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1036
| 电池保险异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1037
| 电池重载低压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1038
| 电池低压告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1039
| 一拖二压差过大 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103A
| 电池反接故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103B
| 电池电压异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103C
| 过载告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103D
| 外部接触器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103E
| IGBT温度传感器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x103F
| 整机温度传感器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1040
| 市电CT异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1041
| 逆变电流三相不平衡 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1042
| 逆变电流直流分量异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1043
| 母线不平衡 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1044
| 逆变电压直流分量异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1045
| 主接触器控制异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1046
| 逆变电压控制异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1047
| 直流霍尔异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1048
| 电池单体过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1049
| 电池单体欠压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x104A
| 电网过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x104B
| 电网欠压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x104C
| 电网过频 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x104D
| 电网欠频 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x104E
| 市电不平衡 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x104F
| 参数设置不匹配 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1050
| SPI通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1051
| SCI通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1052
| IIC通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1053
| Xintf通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1054
| 零偏校准异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1055
| 烟雾告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 |  | 0x1056
| 无电池组故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1057
| 环温降频 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1058
| 交流过载 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1059
| 采样异常 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x105A
| 24V辅源故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x105B
| 直流欠压异常 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x105C
| 散热器过温 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x105D
| CAN配置故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x105E
| 3.3V辅源故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x105F
| 环境过温 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1060
| A相IGBT逆变过流 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1061
| B相IGBT逆变过流 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1062
| C相IGBT逆变过流 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 |  | 0x1063

## BCU电池簇遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x2F-0x56(最多40簇) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0xA001
| 所属BCU号 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0xA002
| 蓄电池充放电状态 | R | uint16 |  | 0x11开路 0x22待机 0x33充电 0x44放电 |  | 0xA003
| 电池组运行状态 | R | uint16 |  | 0x11跳机 0x22待机 0x33放空 0x44充满 0x55预警 0x66正常 |  | 0xA004
| 簇DO1状态 | R | uint16 |  | 1：断开 2：闭合 |  | 0xA005
| 簇DO2状态 | R | uint16 |  | 1：断开 2：闭合 |  | 0xA006
| 继电器总正 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA007
| 继电器总负 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA008
| 继电器预充 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA009
| 继电器bmu供电 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA00A
| 整簇总电压过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA00B
| 整簇总电压过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA00C
| 整簇中单体电压过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA00D
| 整簇中单体电压过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA00E
| 整簇中单体电压偏差过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA00F
| 整簇中单体温度偏差过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA010
| 整簇中单体温度过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA011
| 整簇中单体温度过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA012
| 整簇总充电电流过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA013
| 整簇总放电电流过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA014
| 整簇总SOC过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA015
| 整簇总SOC过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA016
| 高压盒主正接触器粘连告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA017
| 高压盒主正接触器不能吸合告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA018
| 高压盒主负接触器粘连告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA019
| 高压盒主负接触器不能吸合告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA01A
| 高压盒预充接触器粘连告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA01B
| 高压盒预充接触器不能吸合告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA01C
| 预充失败告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA01D
| BCU电压检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA01E
| BCU温度检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA01F
| BCU电流检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA020
| BCU绝缘检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA021
| 高压盒内总压检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA022
| 高压盒外总压检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA023
| PCS-CAN通信故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA024
| 高压盒供电电压过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA025
| 绝缘正极故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA026
| 绝缘负极故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA027
| 绝缘中间侧故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA028
| 绝缘故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA029
| BMU中电压采样线开路告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA02A
| BMU中NTC采样线短开路告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA02B
| BMU中采样芯片故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA02C
| BMU中电池温度升高过快告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA02D
| BMU中电池内部短路告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA02E
| BMU充电均衡模块出现故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA02F
| BMU放电均衡模块出现故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA030
| BMU通信故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA031
| 单体内阻过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA032
| 单体内阻过小告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA033
| 单体内阻阻差过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA034
| 簇内阻过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA035
| 簇内阻过小告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA036
| SOC初始化无效告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA037
| 充电时soc降低故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA038
| 放电时soc升高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA039
| 静止时SOC跳变告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0xA03A
| 整簇总电压过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03B
| 整簇总电压过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03C
| 整簇中单体电压过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03D
| 整簇中单体电压过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03E
| 整簇中单体电压偏差过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03F
| 整簇中单体温度偏差过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA040
| 整簇中单体温度过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA041
| 整簇中单体温度过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA042
| 整簇总充电电流过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA043
| 整簇总放电电流过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA044
| 整簇总SOC过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA045
| 整簇总SOC过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA046
| 高压盒主正接触器粘连保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA047
| 高压盒主正接触器不能吸合保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA048
| 高压盒主负接触器粘连保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA049
| 高压盒主负接触器不能吸合保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04A
| 高压盒预充接触器粘连保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04B
| 高压盒预充接触器不能吸合保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04C
| 预充失败保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04D
| BCU电压检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04E
| BCU温度检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04F
| BCU电流检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA050
| BCU绝缘检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA051
| 高压盒内总压检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA052
| 高压盒外总压检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA053
| PCS-CAN通信故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA054
| 高压盒供电电压过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA055
| 绝缘正极故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA056
| 绝缘负极故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA057
| 绝缘中间侧故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA058
| 绝缘故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA059
| BMU中电压采样线开路保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05A
| BMU中NTC采样线短开路保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05B
| BMU中采样芯片故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05C
| BMU中电池温度升高过快保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05D
| BMU中电池内部短路保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05E
| BMU充电均衡模块出现故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05F
| BMU放电均衡模块出现故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA060
| BMU通信故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA061
| 单体内阻过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA062
| 单体内阻过小保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA063
| 单体内阻阻差过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA064
| 簇内阻过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA065
| 簇内阻过小保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA066
| SOC初始化无效保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA067
| 充电时soc降低故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA068
| 放电时soc升高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA069
| 静止时SOC跳变保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA06A

## 空调遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x57-0x60(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| 所属空调号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1002
| 开关 | R | uint16 |  | 0：关机，1：开机 |  | 0x1003
| 启动制冷指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1004
| 启动送风指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1005
| 启动待机指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1006
| 启动加热指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1007
| 传感器故障 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x1008
| 高低电压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x1009
| 高低温告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100A
| 高低压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100B
| 压缩机告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100C

## 温湿度状态遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x75-0x7E(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0001
| 所属温湿度号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0002
| 温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0003
| 湿度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0004

## 消防4.0遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0xA7-0xB0(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0001
| 主控数量 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0002
| 主控ID | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0003
| 主控状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：预警 2：火警 |  | 0x0004
| 主控硬件版本 | R | uint16[2] |  | 主控硬件版本 |  | 0x0005~0x0006
| 主控软件版本 | R | uint16[2] |  | 主控软件版本 |  | 0x0007~0x0008
| 主电状态 | R | uint16 |  | 0：使用市电 1：使用备电 |  | 0x0009
| 备电电流 | R | uint32 | 0.1A |  |  | 0x000A
| 备电电压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x000C
| 可用容量 | R | uint32 | 0.01Ah |  |  | 0x000E
| 可充放容量 | R | uint32 | 0.01Ah |  |  | 0x0010
| 警铃是否使用 | R | uint16 |  |  |  | 0x0012
| 警铃状态 | R | uint16 |  | 0：无效 1：掉线 2：正常 3：启动 |  | 0x0013
| 瓶头阀是否使用 | R | uint16 |  |  |  | 0x0014
| 瓶头阀状态 | R | uint16 |  | 0：无效 1：掉线 2：正常 3：启动 |  | 0x0015
| 手报是否使用 | R | uint16 |  |  |  | 0x0016
| 手报状态 | R | uint16 |  | 0：无效 1：掉线 2：正常 3：启动 |  | 0x0017
| 簇控制器数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x0018
| 复合探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x0019
| 烟雾探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001A
| 压力探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001B
| 吸气式探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001C
| PACK探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001D
| 电池总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001E

## 冷机遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x93-0xA6(最多20个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| 所属冷机号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1002
| 开关 | R | uint16 |  | 0：关机，1：开机 |  | 0x1003
| 采样模式 | R | uint16 | 0-出水温度 1-电芯温度 |  |  | 0x1004
| 制冷状态 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1005
| 制热状态 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1006
| 高温告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x1007
| 低温告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x1008
| 高压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x1009
| 低压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100A
| 进水温度传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100B
| 出水温度传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100C
| 进水压力传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100D
| 出水压力传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 |  | 0x100E