## 封面
储能云平台接入数据规范
说明： 1. 本文档用于电化学储能站点接入储能云平台时，云平台和站点EMS系统之间的数据和通信对接。 2. 平台会在站点内部部署一个采集终端，默认终端和EMS之间按照Modbus-tcp协议通信。 3. EMS保障遥测和遥信的准确性和采集性能，采集终端默认按1秒间隔的频率采集。 4. EMS需正确响应和执行云平台的遥调和遥控，便于实现站点集控管理，参与需求侧响应，调峰等业务。 5. 本文档解释说明权归平台方所有。

## EMS遥调
EMS需响应储能云平台的遥控遥调
遥调/遥控流程: 1.ModBusTCP/RTU用 0x06为写功能码、 0x03或者0x04 为读功能码,波特率默认为9600bps 2.遥调/遥控开始: 平台向"EMS工作模式"测点写入2 3. 设置遥调/遥控测点: 例如, 设置"储能工作模式"为2, 设置"有功功率"为50 4. EMS执行遥调/遥控: 例如, 将PCS状态置为开机, 工作模式切换为PQ模式, 设置放电功率为50kw, 开始放电 5. 平台监控执行结果: 例如, 跟踪储能放电功率是否达到50kw, 未达到则继续发送遥调/遥控指令 6. 遥调/遥控结束: 平台向"EMS工作模式"测点写入1. 或EMS检测到通信异常是执行最后一次指令，切换本地后就会执行本地模式策略.
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x01 | EMS工作模式 | RW | uint16 | - | 0:无效 1:本地控制模式, EMS不接受平台调控 2:平台控制模式, EMS接收平台调控指令 |  | 0x0001
| 有功功率 | RW | int16 | kW | 并网恒功率模式下交流侧功率值: <0: 充电功率 0: 静置 >0: 放电功率 |  | 0x0002
| PCS开关机 | RW | uint16 | - | 0: 关机 1: 开机 | 软件开关机 | 0x0003
| 主控对象 | RW | uint16 |  | 储能遥控对象： 0：无效 1：华云 2：轻舟 |  | 0x0004
| A相有功功率 | RW | int16 | 1kW |  |  | 0x0005
| B相有功功率 | RW | int16 | 1kW |  |  | 0x0006
| C相有功功率 | RW | int16 | 1kW |  |  | 0x0007
| 三相总有功功率 | RW | int16 | 1kW |  |  | 0x0008
| A相无功功率 | RW | int16 | 1kVar |  |  | 0x0009
| B相无功功率 | RW | int16 | 1kVar |  |  | 0x000A
| C相无功功率 | RW | int16 | 1kVar |  |  | 0x000B
| 三相总无功功率 | RW | int16 | 1kVar |  |  | 0x000C
| A相电流 | RW | int16 | 0.01A |  | 在使用的时候除以100转float | 0x000D
| B相电流 | RW | int16 | 0.01A |  |  | 0x000E
| C相电流 | RW | int16 | 0.01A |  |  | 0x000F
| A相电压 | RW | uint16 | 1V |  |  | 0x0010
| B相电压 | RW | uint16 | 1V |  |  | 0x0011
| C相电压 | RW | uint16 | 1V |  |  | 0x0012
| A相交流功率因数 | RW | int16 | 0.01 |  | 在使用的时候除以100转float | 0x0013
| B相交流功率因数 | RW | int16 | 0.01 |  |  | 0x0014
| C相交流功率因数 | RW | int16 | 0.01 |  |  | 0x0015
| A相视在功率 | RW | int16 | 1kVA |  |  | 0x0016
| B相视在功率 | RW | int16 | 1kVA |  |  | 0x0017
| C相视在功率 | RW | int16 | 1kVA |  |  | 0x0018
| 正向总有功总需量 | RW | int16 | 1kW |  |  | 0x0019
| 数据有效性 | RW | int16 |  | 0无效 1有效 |  | 0x001A
| EMS工作模式 | RW | uint16 | - | 0:无效 1:本地控制模式, EMS不接受平台调控 2:平台控制模式, EMS接收平台调控指令 | 2413项目需求 | 0x001B
| 有功功率 | RW | uint16 | kW | 并网恒功率模式下交流侧功率值: 功率绝对值 没有正负 | 2413项目需求 | 0x001C
| 充放电类型 | RW | uint16 | - | 0: 关机 1: 充电 2:放电 3:待机 | 2413项目需求 充放电类型 | 0x001D
| 最大SOC | RW | uint16 |  |  | 2413项目需求 | 0x001E
| 最小SOC | RW | uint16 |  |  | 2413项目需求 | 0x001F
| 自动并离网 | RW | uint16 |  | 0：手动 1：自动 | 2332项目需求 （若为自动，则通过主控进行并离网切换） | 0x0020
| 并网离网 | RW | uint16 |  | 0：并网 1：离网 | 2332项目需求 （该下发参数的前提为手动模式下） | 0x0021

## EMS遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x01 | BMS(电池堆)个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| BCU通道个数 | R | uint16 |  | 1~2 |  | 0x1002
| BCU(电池簇)个数 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x1003
| PCU(主控)个数 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1004
| PCU通道个数 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1005
| PCS(模块)个数 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x1006
| 电表通道个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1007
| 电表个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1008
| 消防通道个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1009
| 消防个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100A
| UPS通道个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100B
| UPS个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100C
| 温湿度通道个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x100D
| 温湿度个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x100E
| 空调通道个数 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x100F
| 空调个数 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1010
| 控制干接点(配电系统)个数 | R | uint16 |  | 16 |  | 0x1011
| 状态干接点(配电系统)个数 | R | uint16 |  | 16 |  | 0x1012
| 预留 | [5 empty] | 0x1013~0x1071
预留
预留
预留
预留
预留
预留
预留
预留
| 系统最大可充电功率 | R | uint32 | 1KW |  | Pcu数据 | 0x1072 | 储能侧
| 系统最大可放电功率 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x1074
| 储能母线电压 | R | uint32 | 0.1V |  | 堆数据 | 0x1076
| 储能母线电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x1078
| 储能系统SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x107A
| 储能系统SOH | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x107B
| 电流变比 | R | uint16 |  |  | 电表总表数据 | 0x107C
| 电压变比 | R | uint16 |  |  |  | 0x107D
| A相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x107E
| B相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x1080
| C相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x1082
| A相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x1084
| B相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x1086
| C相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x1088
| AB相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x108A
| BC相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x108C
| CA相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x108E
| A相有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1090
| B相有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1092
| C相有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1094
| 三相总有功功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1096
| 当前控制功率 | R | int32 | 0.1kW |  | 堆数据 | 0x1098
| 负荷率 | R | uint32 | 1% |  | 台区控制策略数据 0不拿 大于0 默认拿第一个 | 0x109A
| 三相不平衡度 | R | uint32 | 1% |  |  | 0x109C
| 功率因素比率 | R | uint32 | 1% |  |  | 0x109E
| 进线开关柜功率 | R | int32 | 1kW |  | 并网口电表 | 0x10A0
| 用户关口表功率 | R | int32 | 1kW |  | 并网口电表 | 0x10A2
| 预留 | [5 empty] | 0x10A4~0x1103
预留
| 正向总有功总需量 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x1104 | 收益 总表
| 尖段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1106
| 峰段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1108
| 平段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x110A
| 谷段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x110C
| 日充电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x110E
| 日放电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1110
| 日充电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1112
| 日放电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1114
| 日收益 | R | int32 | 1RMB |  |  | 0x1116
| 日正向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1118
| 日正向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x111A
| 日正向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x111C
| 日正向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x111E
| 日正向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1120
| 日反向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1122
| 日反向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1124
| 日反向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1126
| 日反向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1128
| 日反向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x112A
| 总充电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x112C
| 总放电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x112E
| 总充电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1130
| 总放电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x1132
| 总收益 | R | int32 | 1RMB |  |  | 0x1134
| 总正向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1136
| 总正向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1138
| 总正向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x113A
| 总正向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x113C
| 总正向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x113E
| 总反向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1140
| 总反向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1142
| 总反向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1144
| 总反向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1146
| 总反向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x1148
| 预留 | [5 empty] | 0x114A~0x11AD
预留
预留
| 交流A相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x11AE | 电网侧 并网口电表
| 交流B相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x11AF
| 交流C相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x11B0
| 交流A相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x11B1 | Pcs
| 交流B相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x11B2
| 交流C相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x11B3
| 总直流功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x11B4 | 堆
| 总直流电压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x11B6
| 总直流电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x11B8
| 预留 | [5 empty] | 0x11B9~0x121A
预留
预留
| 储能系统温度 | R | int16 | 0.1℃ |  | 堆里面单体温度最高 | 0x121B | 充放电运行状态
| 储能充放电时段hh | R | uint16 | 时 |  | 0x01 | 0x121C | 普通控制功率取 默认给0
| 储能充放电时段mm | R | uint16 | 分 |  | 0x01 | 0x121D
| 储能充放电时段ss | R | uint16 | 秒 |  | 0x01 | 0x121E
| 储能系统各时段功率 | R | int16 | 1kW |  | 0x01 | 0x121F

## EMS遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x01 | BMS(电池堆)通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2001
| BCU(电池簇)通信状态 | R | uint64 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~64 | 0x2002
| PCU(主控)通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2006
| PCS(模块)通信状态 | R | uint64 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~64 | 0x2007
| 电表总接点通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x200B
| 电表通信状态 | R | uint32 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~32 | 0x200C
| 消防通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x200E
| UPS通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x200F | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 温湿度总接点通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2010
| 温湿度通信状态 | R | uint32 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~32 | 0x2011
| 空调总接点通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2013 | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 空调通信状态 | R | uint32 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~32 | 0x2014 | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 控制干接点(配电系统)状态 | R | uint16 |  | 0：开路 1：闭合 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2016 | DI
| 状态干接点(配电系统)状态 | R | uint16 |  | 0：开路 1：闭合 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2017 | DO
| BCU总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x2018
| PCU总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x2019
| 电表总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x201A
| 消防总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x201B
| UPS总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x201C | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| 温湿度总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x201D
| 空调总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x201E | 名称标黄说明该（2332）系统不与该设备通信
| EMU通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x201F | BCU总通信状态故障或PCU总通信状态故障或消防总通信状态故障则EMU通信状态为故障；当所有设备的总通信都为正常时，EMU总通信状态为正常；其余情况下，EMU通信状态为告警
| 冷机总通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：告警 2：故障 |  | 0x2020 | 当一条总线上通信故障且另一条总线通信正常但是设备上发生告警，则该状态为故障； 当一条总线通信故障且另一条总线通信正常且设备没有产生告警，则该状态为告警； 当总线和设备都正常时，则该状态为正常
| 冷机总接点通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2021 | 总线上的通信状态，若为01，说明0通道为故障，1通道为正常
| 冷机通信状态 | R | uint16 | 告警 | 0：正常 1：故障 | bit位从低到高分别对应1~16 | 0x2022 | 所有设备的通信状态
| 预留 | [5 empty] | 0x2023~0x2079
预留
| 判断总表的三相总有功 < -5.0fkW 充电 >5.0fkW放电 否则停机 | R | uint16 |  | 0:充电 1:放电 2:停机 | 储能状态 | 0x207A

## PCU遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x02~0x05(最多四个PCU) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x0001
| 充电功率最大许可 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x0002
| 放电功率最大许可 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x0004
| 交流日总充电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x0006
| 交流日总放电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x0008
| 交流总充电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x000A
| 交流总放电量 | R | uint32 | 1KWh |  |  | 0x000C
| 有功功率期望值 | R | int16 | 1KW |  |  | 0x000E
| 无功功率期望值 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x000F
| PCS侧线电压VAB | R | int16 | 1v |  |  | 0x0010
| PCS侧线电压VBC | R | int16 | 1v |  |  | 0x0011
| PCS侧线电压VCA | R | int16 | 1v |  |  | 0x0012
| PCS侧线A相电压 | R | int16 | 1v |  |  | 0x0013
| PCS侧线B相电压 | R | int16 | 1v |  |  | 0x0014
| PCS侧线C相电压 | R | int16 | 1v |  |  | 0x0015
| PCS侧A相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0016
| PCS侧B相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0017
| PCS侧C相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0018
| PCS侧功率因数A | R | int16 | 1 |  |  | 0x0019
| PCS侧功率因数B | R | int16 | 1 |  |  | 0x001A
| PCS侧功率因数C | R | int16 | 1 |  |  | 0x001B
| PCS侧相电流A | R | int16 | 1A |  |  | 0x001C
| PCS侧相电流B | R | int16 | 1A |  |  | 0x001D
| PCS侧相电流C | R | int16 | 1A |  |  | 0x001E
| PCS侧有功功率A | R | int16 | 1kW |  |  | 0x001F
| PCS侧有功功率B | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0020
| PCS侧有功功率C | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0021
| PCS侧无功功率A | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0022
| PCS侧无功功率B | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0023
| PCS侧无功功率C | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0024
| PCS侧视在功率A | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0025
| PCS侧视在功率B | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0026
| PCS侧视在功率C | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0027
| PCS侧三相总有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0028
| PCS侧三相总无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0029
| PCS侧三相总视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x002A
| PCS侧三相总功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x002B
| PCU模块温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002C
| 外部温度NTC1 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002D
| 外部温度NTC2 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002E
| 外部温度NTC3 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x002F
| 台区负载侧A相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0030
| 台区负载侧B相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0031
| 台区负载侧C相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0032
| 台区负载侧A相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0033
| 台区负载侧B相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0034
| 台区负载侧C相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0035
| 台区负载侧总有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0036
| 台区负载侧A相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0037
| 台区负载侧B相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0038
| 台区负载侧C相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0039
| 台区负载侧总无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x003A
| 台区负载侧A相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003B
| 台区负载侧B相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003C
| 台区负载侧C相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003D
| 台区负载侧总视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x003E
| 台区负载侧A相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x003F
| 台区负载侧B相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0040
| 台区负载侧C相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0041
| 台区负载侧总功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0042
| 负载侧线电压AB | R | int16 | 1V |  |  | 0x0043
| 负载侧线电压BC | R | int16 | 1V |  |  | 0x0044
| 负载侧线电压CA | R | int16 | 1V |  |  | 0x0045
| 负载侧相电压AN | R | int16 | 1V |  |  | 0x0046
| 负载侧相电压BN | R | int16 | 1V |  |  | 0x0047
| 负载侧相电压CN | R | int16 | 1V |  |  | 0x0048
| 负载侧A功率因素 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0049
| 负载侧B功率因素 | R | int16 | 1 |  |  | 0x004A
| 负载侧C功率因素 | R | int16 | 1 |  |  | 0x004B
| 负载侧A视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x004C
| 负载侧B视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x004D
| 负载侧C视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x004E

## PCU遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x02~0x05(最多四个PCU) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1001
| 故障状态 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1002
| 告警状态 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 |  | 0x1003
| 设备在线 | R | uint16 |  | 1在线，0无效 |  | 0x1004
| 本地远程 | R | uint16 |  | 1本地，0远程 |  | 0x1005
| 启停状态 | R | uint16 |  | 1开机，0关机 |  | 0x1006
| 电网状态 | R | uint16 |  | 1离网，0并网 |  | 0x1007
| 模块状态 | R | uint16 |  | 1开机，0待机 |  | 0x1008
| EPO急停 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1009
| 防雷器异常 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 | 告警 | 0x100A
| 负载电压反序 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x100B
| 市电电压反序 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x100C
| 输出相反序 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x100D
| 过载告警 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 | 告警 | 0x100E
| 过载超时 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x100F
| 交流过流保护 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1010
| 逆变电压异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1011
| 内部串口异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1012
| 485通信故障 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1013
| CAN通信故障 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1014
| E2PROM故障 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1015
| 电网过压 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1016
| 电网欠压 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1017
| 电网过频 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1018
| 电网欠频 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1019
| 电网快检综合异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x101A
| 电网幅值快检异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x101B
| 电网拖尾异常 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x101C
| 消防输入信号NO | R | uint16 |  | 1闭合，0断开 |  | 0x101D
| 急停按钮信号NC | R | uint16 |  | 1急停，0正常 | 告警 | 0x101E
| 避雷器NC | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x101F
| 避雷器断路器NC | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1020
| PCS总断路器NC | R | uint16 |  | 1闭合，0断开 |  | 0x1021
| 电操状态NO | R | uint16 |  | 1闭合，0断开 |  | 0x1022
| 远程关机NO | R | uint16 |  | 1开机，0无效 |  | 0x1023
| 远程开机NO | R | uint16 |  | 1开机，0无效 |  | 0x1024
| BA故障信号NO | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1025
| PCS_01状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x1026
| PCS_02状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x1027
| PCS_03状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x1028
| PCS_04状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x1029
| PCS_05状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x102A
| PCS_06状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x102B
| PCS_07状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x102C
| PCS_08状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x102D
| PCS_09状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x102E
| PCS_10状态 | R | uint16 |  | 1在线，0掉线 | 告警 | 0x102F
| PCS_01下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1030
| PCS_02下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1031
| PCS_03下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1032
| PCS_04下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1033
| PCS_05下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1034
| PCS_06下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1035
| PCS_07下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1036
| PCS_08下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1037
| PCS_09下发设置 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 | 告警 | 0x1038
| PCS_10下发设置 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1039
| 内部DSP通信故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103A
| BMS CAN通信故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103B
| 下发设置失败 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103C
| 手动/自动并离网状态 | R | uint16 |  | 1:自动，0手动 |  | 0x103D

## PCS遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x06-0x2D(最多40个PCS) | 所属主控号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x0001
| 所属PCS号 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x0002
| 总充电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0003
| 总放电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0005
| 散热器温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x0007
| 内部温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x0008
| 最大允许充电功率 | R | int16 | 0.1kW |  |  | 0x0009
| 最大允许放电功率 | R | int16 | 0.1kW |  |  | 0x000A
| 有功功率期望 | R | int16 | 1kWh |  |  | 0x000B
| 无功功率期望 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x000C
| AB线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x000D
| BC线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x000E
| CA线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x000F
| A相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0010
| B相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0011
| C相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0012
| A相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0013
| B相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0014
| C相频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0015
| A相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0016
| B相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0017
| C相功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0018
| A相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0019
| B相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x001A
| C相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x001B
| A相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x001C
| B相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x001D
| C相有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x001E
| A相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x001F
| B相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0020
| C相无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0021
| A相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x0022
| B相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x0023
| C相视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x0024
| 三相总有功功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0025
| 三相总无功功率 | R | int16 | 1kVar |  |  | 0x0026
| 三相总视在功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x0027
| 三相总功率因数 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0028
| 直流功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x0029
| 直流电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x002A
| 直流电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x002B
| 充电功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x002C
| 放电功率 | R | int16 | 1kW |  |  | 0x002D
| PF值 | R | int16 | 1 |  |  | 0x002E
| UV线/U相电网计量线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x002F
| VW线/V相电网计量线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0030
| WU线/W相电网计量线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0031
| U相电网计量电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0032
| V相电网计量电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0033
| W相电网计量电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0034
| 正母线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0035
| 可用功率 | R | int16 | 1kVA |  |  | 0x0036
| 负母线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0037
| A相IGBT温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x0038
| B相IGBT温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x0039
| C相IGBT温度 | R | int16 | 1℃ |  |  | 0x003A
| 逆变侧AB线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x003B
| 逆变侧BC线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x003C
| 逆变侧CA线电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x003D
| 逆变侧A相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x003E
| 逆变侧B相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x003F
| 逆变侧C相电压 | R | int16 | 1V |  |  | 0x0040
| 逆变侧A相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0041
| 逆变侧B相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0042
| 逆变侧C相电流 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0043
| 逆变侧A相电流直流分量 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0044
| 逆变侧B相电流直流分量 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0045
| 逆变侧C相电流直流分量 | R | int16 | 1A |  |  | 0x0046
| 离网频率 | R | int16 | 1Hz |  |  | 0x0047
| A相负载量 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0048
| B相负载量 | R | int16 | 1 |  |  | 0x0049
| C相负载量 | R | int16 | 1 |  |  | 0x004A
| 总负载量 | R | int16 | 1 |  |  | 0x004B
| 逆变侧AB线电压直流分量 | R | int16 | 1A |  |  | 0x004C
| 逆变侧BC线电压直流分量 | R | int16 | 1A |  |  | 0x004D
| 逆变侧CA线电压直流分量 | R | int16 | 1A |  |  | 0x004E
| 在线数量 | R | int16 |  |  |  | 0x004F
| 逆变数量 | R | int16 |  |  |  | 0x0050

## PCS遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x06-0x2D(最多40个PCS) | 所属主控号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x1001
| 所属PCS号 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x1002
| 故障状态 | R | uint16 |  | 1故障，0正常 |  | 0x1003
| 告警状态 | R | uint16 |  | 1告警，0正常 |  | 0x1004
| 设备在线 | R | uint16 |  | 1在线，0无效 |  | 0x1005
| 禁止充电 | R | uint16 |  | 1禁止，0无效 |  | 0x1006
| 禁止放电 | R | uint16 |  | 1禁止，0无效 |  | 0x1007
| 运行状态 | R | uint16 |  | 1开机，0关机 |  | 0x1008
| 充放状态 | R | uint16 |  | 0：待机,1：充电,2：放电,3：搁置 |  | 0x1009
| 电网状态 | R | uint16 |  | 1离网，0并网 |  | 0x100A
| 逆变供电 | R | uint16 |  | 0禁止，1使能 |  | 0x100B
| 缓启动完成 | R | uint16 |  | 0禁止，1使能 |  | 0x100C
| 主机标志 | R | uint16 |  | 0禁止，1使能 |  | 0x100D
| 并离网状态 | R | uint16 |  | 0：并网, 1：离网 |  | 0x100E
| 同步请求标志 | R | uint16 |  | 0：无效；1：动作 |  | 0x100F
| 绝缘故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1010
| 漏电保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1011
| 直流过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1012
| 市电幅值异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1013
| 市电相序异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1014
| 温度开关异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1015
| 市电频率异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1016
| IGBT过温 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1017
| 交流接地故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1018
| 逆变过流异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1019
| 直流缓起故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x101A
| 直流主继电器故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x101B
| 风机异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x101C
| 主接触器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x101D
| 均浮充切换超时 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x101E
| 硬件故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x101F
| 机内过温 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1020
| 软启动故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1021
| 触摸屏通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1022
| 防雷器故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1023
| 急停故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1024
| BMS系统故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1025
| BMS通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1026
| BMS干接点通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1027
| 远程通讯故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1028
| 门禁告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1029
| 锁相异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x102A
| IGBT过温告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x102B
| 硬件过流保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x102C
| 驱动故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x102D
| ID冲突 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x102E
| 电池过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x102F
| 电池欠压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1030
| 直流过流保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1031
| 输出电压异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1032
| 离网输出电压不符合 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1033
| 输出过载保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1034
| 输出短路保护 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1035
| 并机通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1036
| 电池保险异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1037
| 电池重载低压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1038
| 电池低压告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1039
| 一拖二压差过大 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103A
| 电池反接故障 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103B
| 电池电压异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103C
| 过载告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103D
| 外部接触器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103E
| IGBT温度传感器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x103F
| 整机温度传感器异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1040
| 市电CT异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1041
| 逆变电流三相不平衡 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1042
| 逆变电流直流分量异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1043
| 母线不平衡 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1044
| 逆变电压直流分量异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1045
| 主接触器控制异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1046
| 逆变电压控制异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1047
| 直流霍尔异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1048
| 电池单体过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1049
| 电池单体欠压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x104A
| 电网过压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x104B
| 电网欠压 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x104C
| 电网过频 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x104D
| 电网欠频 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x104E
| 市电不平衡 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x104F
| 参数设置不匹配 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1050
| SPI通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1051
| SCI通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1052
| IIC通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1053
| Xintf通信异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1054
| 零偏校准异常 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1055
| 烟雾告警 | R | uint16 |  | 1:故障，0正常 | 告警 | 0x1056
| 无电池组故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1057
| 环温降频 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1058
| 交流过载 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1059
| 采样异常 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x105A
| 24V辅源故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x105B
| 直流欠压异常 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x105C
| 散热器过温 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x105D
| CAN配置故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x105E
| 3.3V辅源故障 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x105F
| 环境过温 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1060
| A相IGBT逆变过流 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1061
| B相IGBT逆变过流 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1062
| C相IGBT逆变过流 | R | uint16 |  | 1异常，0正常 | 告警 | 0x1063

## BMS电池堆遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x2E(最多一个) | SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0001
| SOH | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0002
| 电压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x0003
| 电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x0005
| 可充电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0007
| 可放电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0009
| 单次可充电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x000B
| 单次可放电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x000D
| 堆功率 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x000F
| 充电量累加 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0011
| 放电量累加 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0013
| 簇最大SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0015
| 簇最小SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0016
| 簇最大SOC号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0017
| 簇最小SOC号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0018
| 簇SOC差值 | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0019
| 簇最大电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x001A
| 簇最小电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x001B
| 簇最大电压号 | R | uint16 |  |  |  | 0x001C
| 簇最小电压号 | R | uint16 |  |  |  | 0x001D
| 簇电压差值 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x001E
| 单体最大电压簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x001F
| 单体最大电压节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0020
| 单体最大电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0021
| 单体最小电压簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0022
| 单体最小电压节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0023
| 单体最小电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0024
| 单体平均电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0025
| 单体电压差 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0026
| 单体最大温度簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0027
| 单体最大温度节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0028
| 单体最大温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0029
| 单体最小温度簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x002A
| 单体最小温度节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x002B
| 单体最小温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x002C
| 单体平均温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x002D
| 单体温度差 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x002E
| 最大内阻簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x002F
| 最大内阻节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0030
| 最大内阻 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0031
| 最小内阻簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0032
| 最小内阻节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0033
| 最小内阻 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0034
| 单体平均内阻 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0035
| 单体内阻差 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0036
| 单体最大SOH簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0037
| 单体最大SOH节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0038
| 单体最大SOH | R | uint16 | 0.1% |  |  | 0x0039
| 单体最小SOH簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x003A
| 单体最小SOH节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x003B
| 单体最小SOH | R | uint16 | 0.1% |  |  | 0x003C
| 单体最大SOc簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x003D
| 单体最大SOc节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x003E
| 单体最大Soc | R | uint16 | 0.1% |  |  | 0x0040
| 单体最小SOc簇号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0041
| 单体最小SOc节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0042
| 单体最小SOc | R | uint16 | 0.1% |  |  | 0x0043
| 系统剩余最大可充电功率 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x0044
| 系统剩余最大可放电功率 | R | uint32 | 1KW |  |  | 0x0045
| 可充电状态 | R | uint16 |  |  | 1：可充电；0：不可充电 | 0x0047
| 可放电状态 | R | uint16 |  |  | 1：可放电；0：不可放电 | 0x0048
| 运行状态 | R | uint16 |  |  | 运行状态 0-正常 1-告警 2-保护 | 0x0049
| 充放电状态 | R | uint16 |  |  | 0-待机 1-充电 2-放电 | 0x004A

## BCU电池簇遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x2F-0x56(最多40簇) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x0001
| 所属BCU号 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0x0002
| 簇电压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x0003
| 簇电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x0005
| 簇温度 | R | int32 | 0.1℃ |  |  | 0x0007
| 簇电阻 | R | uint32 | 1mΩ |  |  | 0x0009
| 簇SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x000B
| 簇SOH | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x000C
| 簇正绝缘电阻 | R | uint32 | 1kΩ |  |  | 0x000D
| 簇负绝缘电阻 | R | uint32 | 1kΩ |  |  | 0x000F
| 簇允许最大充电电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x0011
| 簇允许最大放电电流 | R | int32 | 0.1A |  |  | 0x0013
| 簇允许最大充电功率 | R | uint32 | 1kW |  |  | 0x0015
| 簇允许最大放电功率 | R | uint32 | 1kW |  |  | 0x0017
| 簇可充容量 | R | uint32 | 0.1Ah |  |  | 0x0019
| 簇可放容量 | R | uint32 | 0.1Ah |  |  | 0x001B
| 簇单次累计充容量 | R | uint32 | 0.1Ah |  |  | 0x001D
| 簇单次累计放容量 | R | uint32 | 0.1Ah |  |  | 0x001F
| 簇总累计充容量 | R | uint32 | 0.1Ah |  |  | 0x0021
| 簇总累计放容量 | R | uint32 | 0.1Ah |  |  | 0x0023
| 簇可充电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0025
| 簇可放电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0027
| 簇单次充电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0029
| 簇单次放电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x002B
| 簇累计充电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x002D
| 簇累计放电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x002F
| pack累计簇总压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x0031
| 簇与pack压差 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x0033
| 簇与PCS压差 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x0035
| 簇中BMU个数 | R | uint16 |  |  |  | 0x0037
| 簇中BMU中单体个数 | R | uint16 |  |  |  | 0x0038
| 簇中BMU中温度个数 | R | uint16 |  |  |  | 0x0039
| 簇中单体个数 | R | uint16 |  |  |  | 0x003A
| 簇中温度个数 | R | uint16 |  |  |  | 0x003B
| 单体最高SOC节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x003C
| 单体最高SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x003D
| 单体最低SOC节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x003E
| 单体最低SOC | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x003F
| 单体最高SOH节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0040
| 单体最高SOH | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0041
| 单体最低SOH节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0042
| 单体最低SOH | R | uint16 | 0.1 |  |  | 0x0043
| 单体最高电压节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0044
| 单体最高电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0045
| 单体最低电压节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0046
| 单体最低电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0047
| 单体电压差 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0048
| 单体平均电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x0049
| 单体最高温度节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x004A
| 单体最高温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x004B
| 单体最低温度节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x004C
| 单体最低温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x004D
| 单体温度差 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x004E
| 单体平均温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x004F
| 单体最高内阻节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0050
| 单体最高内阻 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0051
| 单体最低内阻节号 | R | uint16 |  |  |  | 0x0052
| 单体最低内阻 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0053
| 单体内阻差 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0054
| 单体平均内阻 | R | uint16 | mΩ |  |  | 0x0055
| 单体SOC | R | uint16[1000] | 0.1 |  |  | 0x0056~0x043D
| 单体SOH | R | uint16[1000] | 0.1 |  |  | 0x043E~0x0825
| 单体电压 | R | uint16[1000] | mV |  |  | 0x0826~0x0C0D
| 单体温度 | R | int16[1000] | 0.01℃ |  |  | 0x0C0E~0x0FF5
| 单体内阻 | R | uint16[1000] | mΩ |  |  | 0x0FF6~0x13DD

## BCU电池簇遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x2F-0x56(最多40簇) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0xA001
| 所属BCU号 | R | uint16 |  | 1~40 |  | 0xA002
| 蓄电池充放电状态 | R | uint16 |  | 0x11开路 0x22待机 0x33充电 0x44放电 |  | 0xA003
| 电池组运行状态 | R | uint16 |  | 0x11跳机 0x22待机 0x33放空 0x44充满 0x55预警 0x66正常 |  | 0xA004
| 簇DO1状态 | R | uint16 |  | 1：断开 2：闭合 |  | 0xA005
| 簇DO2状态 | R | uint16 |  | 1：断开 2：闭合 |  | 0xA006
| 继电器总正 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA007
| 继电器总负 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA008
| 继电器预充 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA009
| 继电器bmu供电 | R | uint16 |  | 0:断开 1：闭合 2：粘连 |  | 0xA00A
| 整簇总电压过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA00B
| 整簇总电压过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA00C
| 整簇中单体电压过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA00D
| 整簇中单体电压过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA00E
| 整簇中单体电压偏差过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA00F
| 整簇中单体温度偏差过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA010
| 整簇中单体温度过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA011
| 整簇中单体温度过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA012
| 整簇总充电电流过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA013
| 整簇总放电电流过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA014
| 整簇总SOC过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA015
| 整簇总SOC过低告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA016
| 高压盒主正接触器粘连告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA017
| 高压盒主正接触器不能吸合告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA018
| 高压盒主负接触器粘连告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA019
| 高压盒主负接触器不能吸合告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA01A
| 高压盒预充接触器粘连告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA01B
| 高压盒预充接触器不能吸合告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA01C
| 预充失败告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA01D
| BCU电压检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA01E
| BCU温度检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA01F
| BCU电流检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA020
| BCU绝缘检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA021
| 高压盒内总压检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA022
| 高压盒外总压检测模块出现问题告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA023
| PCS-CAN通信故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA024
| 高压盒供电电压过高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA025
| 绝缘正极故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA026
| 绝缘负极故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA027
| 绝缘中间侧故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA028
| 绝缘故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA029
| BMU中电压采样线开路告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA02A
| BMU中NTC采样线短开路告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA02B
| BMU中采样芯片故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA02C
| BMU中电池温度升高过快告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA02D
| BMU中电池内部短路告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA02E
| BMU充电均衡模块出现故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA02F
| BMU放电均衡模块出现故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA030
| BMU通信故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA031
| 单体内阻过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA032
| 单体内阻过小告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA033
| 单体内阻阻差过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA034
| 簇内阻过大告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA035
| 簇内阻过小告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA036
| SOC初始化无效告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA037
| 充电时soc降低故障告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA038
| 放电时soc升高告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA039
| 静止时SOC跳变告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 | 告警 | 0xA03A
| 整簇总电压过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03B
| 整簇总电压过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03C
| 整簇中单体电压过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03D
| 整簇中单体电压过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03E
| 整簇中单体电压偏差过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA03F
| 整簇中单体温度偏差过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA040
| 整簇中单体温度过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA041
| 整簇中单体温度过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA042
| 整簇总充电电流过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA043
| 整簇总放电电流过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA044
| 整簇总SOC过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA045
| 整簇总SOC过低保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA046
| 高压盒主正接触器粘连保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA047
| 高压盒主正接触器不能吸合保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA048
| 高压盒主负接触器粘连保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA049
| 高压盒主负接触器不能吸合保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04A
| 高压盒预充接触器粘连保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04B
| 高压盒预充接触器不能吸合保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04C
| 预充失败保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04D
| BCU电压检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04E
| BCU温度检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA04F
| BCU电流检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA050
| BCU绝缘检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA051
| 高压盒内总压检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA052
| 高压盒外总压检测模块出现问题保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA053
| PCS-CAN通信故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA054
| 高压盒供电电压过高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA055
| 绝缘正极故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA056
| 绝缘负极故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA057
| 绝缘中间侧故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA058
| 绝缘故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA059
| BMU中电压采样线开路保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05A
| BMU中NTC采样线短开路保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05B
| BMU中采样芯片故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05C
| BMU中电池温度升高过快保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05D
| BMU中电池内部短路保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05E
| BMU充电均衡模块出现故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA05F
| BMU放电均衡模块出现故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA060
| BMU通信故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA061
| 单体内阻过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA062
| 单体内阻过小保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA063
| 单体内阻阻差过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA064
| 簇内阻过大保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA065
| 簇内阻过小保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA066
| SOC初始化无效保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA067
| 充电时soc降低故障保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA068
| 放电时soc升高保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA069
| 静止时SOC跳变保护 | R | uint16 |  | 0：正常 1：保护 |  | 0xA06A

## 空调遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x57-0x60(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0001
| 所属空调号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0002
| 制冷点 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0003
| 制冷偏差 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0004
| 高温告警值 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0005
| 低温告警值 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0006
| 制热点 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0007
| 制热偏差 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0008
| 当前温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0009
| 当前湿度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000A
| 除湿开启温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000B
| 除湿停止温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000C
| 除湿开启湿度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000D
| 除湿停止湿度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000E

## 空调遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x57-0x60(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| 所属空调号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1002
| 开关 | R | uint16 |  | 0：关机，1：开机 |  | 0x1003
| 启动制冷指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1004
| 启动送风指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1005
| 启动待机指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1006
| 启动加热指令 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1007
| 传感器故障 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x1008
| 高低电压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x1009
| 高低温告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100A
| 高低压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100B
| 压缩机告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100C

## 多功能电表遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x61-0x6A(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0001
| 电表地址 | R | uint16[6] |  |  |  | 0x0002~0x0007
| 电表类型 | R | uint16 |  | 0：储能站总表 1：逆变前侧电表 2：逆变后侧电表 3：配电柜电表 4：并网口电表 |  | 0x0008
| 电流变比 | R | uint16 |  |  |  | 0x0009
| 电压变比 | R | uint16 |  |  |  | 0x000A
| A相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x000B
| B相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x000D
| C相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x000F
| A相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x0011
| B相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x0013
| C相电流 | R | int32 | 1A |  |  | 0x0015
| AB相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x0017
| BC相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x0019
| CA相电压 | R | uint32 | 1V |  |  | 0x001B
| A相有功 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x001D
| B相有功 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x001F
| C相有功 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x0021
| 三相总有功 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x0023
| 正向总有功总需量 | R | int32 | 1kW |  |  | 0x0025
| 尖段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x0027
| 峰段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x0029
| 平段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x002B
| 谷段电价 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x002D
| 日充电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x002F
| 日放电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0031
| 日充电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x0033
| 日放电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x0035
| 日收益 | R | int32 | 1RMB |  |  | 0x0037
| 日正向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0039
| 日正向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x003B
| 日正向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x003D
| 日正向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x003F
| 日正向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0041
| 日反向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0043
| 日反向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0045
| 日反向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0047
| 日反向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0049
| 日反向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x004B
| 总充电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x004D
| 总放电电量 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x004F
| 总充电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x0051
| 总放电费用 | R | uint32 | 1RMB |  |  | 0x0053
| 总收益 | R | int32 | 1RMB |  |  | 0x0055
| 总正向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0057
| 总正向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0059
| 总正向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x005B
| 总正向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x005D
| 总正向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x005F
| 总反向尖有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0061
| 总反向峰有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0063
| 总反向平有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0065
| 总反向谷有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0067
| 总反向总有功电能 | R | uint32 | 1kWh |  |  | 0x0069

## UPS遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x6B-0x74(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0001
| 所属UPS号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0002
| R相市电电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0003
| S相市电电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0004
| T相市电电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0005
| 市电频率 | R | uint16 | 0.01Hz |  |  | 0x0006
| 输出电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0007
| 短路电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0008
| 输出频率 | R | uint16 | 0.01Hz |  |  | 0x0009
| 输出电流 | R | uint16 | 0.1A |  |  | 0x000A
| 电池电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x000B
| 短路电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x000C
| 温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000D
| 电池剩余备用时间估计 | R | uint32 |  |  |  | 0x000E
| 电池容量百分比 | R | uint16 | 0.001 |  |  | 0x0010
| 当前运行模式 | R | uint16 |  |  |  | 0x0011
| 当前电池测试状态 | R | uint16 |  |  |  | 0x0012
| 故障代码 | R | uint16 |  |  |  | 0x0013
| 警告代码 | R | uint16 |  |  |  | 0x0014
| 错误代码 | R | uint16 |  |  |  | 0x0015
| 错误的市电电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0016
| 错误的市电频率 | R | uint16 | 0.01Hz |  |  | 0x0017
| 错误的逆变电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x0018
| 错误的逆变频率 | R | uint16 | 0.01Hz |  |  | 0x0019
| 错误的负载 | R | uint16 |  |  |  | 0x001A
| 错误的输出电流百分比 | R | uint16 | 0.001 |  |  | 0x001B
| 错误的PBUS电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x001C
| 错误的NBUS电压 | R | uint16 | 0.1V |  |  | 0x001D
| 错误的电池电压 | R | uint16 | mV |  |  | 0x001E
| 错误的温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x001F

## UPS遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x6B-0x74(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| 所属UPS号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1002
| 错误的PFC状态告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0x1003
| 错误的逆变状态告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0x1004
| 错误的整流状态告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0x1005
| 错误的逆变继电器状态告警 | R | uint16 |  | 0：正常 1：告警 |  | 0x1006

## 温湿度状态遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x75-0x7E(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0001
| 所属温湿度号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0002
| 温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0003
| 湿度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0004

## 消防2.0遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x7F-0x88(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0001
| 主电状态 | R | uint16 |  | 正常 0 断开 1 |  | 0x0002
| 备电状态 | R | uint16 |  | 正常 0 断开 1 |  | 0x0003
| 主机间通讯状态 | R | uint16 |  | 正常 0 断开 1 |  | 0x0004
| 主阀1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 打开 2 |  | 0x0005
| 主阀2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 打开 2 |  | 0x0006
| 主控数量 | R | uint16 |  | 1~2 |  | 0x0007
| 主控1硬件版本 | R | uint16[16] |  |  |  | 0x0008~0x0017
| 主控1软件版本 | R | uint16[16] |  |  |  | 0x0018~0x0027
| 主控1警铃状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0028
| 主控1总闸信号 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0029
| 主控1瓶头阀状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x002A
| 主控1主控状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x002B
| 主控1中间仓烟雾数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x002C
| 主控1中间仓烟雾探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x002D
| 主控1中间仓烟雾探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x002E
| 主控1中间仓烟雾探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x002F
| 主控1中间仓烟雾探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0030
| 主控1中间仓烟雾探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0031
| 主控1中间仓烟雾探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0032
| 主控1中间仓烟雾探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0033
| 主控1中间仓烟雾探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0034
| 主控1库位数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x0035
| 主控1库位1库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x0036
| 主控1库位1手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0037
| 主控1库位1声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0038
| 主控1库位1放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0039
| 主控1库位1簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x003A
| 主控1库位1簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x003B
| 主控1库位1簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x003C
| 主控1库位1簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x003D
| 主控1库位1簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x003E
| 主控1库位1簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x003F
| 主控1库位1簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0040
| 主控1库位1簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0041
| 主控1库位1簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0042
| 主控1库位1簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0043
| 主控1库位1簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0044
| 主控1库位1簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0045
| 主控1库位1簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0046
| 主控1库位1簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0047
| 主控1库位1簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0048
| 主控1库位1簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0049
| 主控1库位1簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x004A
| 主控1库位1簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x004B
| 主控1库位1簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x004C
| 主控1库位1簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x004D
| 主控1库位1簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x004E
| 主控1库位1簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x004F
| 主控1库位1簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0050
| 主控1库位1簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0051
| 主控1库位1簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0052
| 主控1库位1簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0053
| 主控1库位1簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0054
| 主控1库位1簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0055
| 主控1库位1簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0056
| 主控1库位1簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0057
| 主控1库位1簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0058
| 主控1库位1簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0059
| 主控1库位1簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x005A
| 主控1库位1簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x005B
| 主控1库位1簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x005C
| 主控1库位1簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x005D
| 主控1库位1簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x005E
| 主控1库位1簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x005F
| 主控1库位1簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0060
| 主控1库位1簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0061
| 主控1库位1簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0062
| 主控1库位1簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0063
| 主控1库位1簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0064
| 主控1库位1簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0065
| 主控1库位1簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0066
| 主控1库位1簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0067
| 主控1库位1簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0068
| 主控1库位1簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0069
| 主控1库位1簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x006A
| 主控1库位1簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x006B
| 主控1库位1簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x006C
| 主控1库位1簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x006D
| 主控1库位1簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x006E
| 主控1库位1簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x006F
| 主控1库位1簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0070
| 主控1库位1簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0071
| 主控1库位1簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0072
| 主控1库位1簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0073
| 主控1库位1簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0074
| 主控1库位1簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0075
| 主控1库位1簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0076
| 主控1库位1簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0077
| 主控1库位1簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0078
| 主控1库位1簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0079
| 主控1库位1簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x007A
| 主控1库位1簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x007B
| 主控1库位1簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x007C
| 主控1库位1簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x007D
| 主控1库位1簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x007E
| 主控1库位1簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x007F
| 主控1库位1簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0080
| 主控1库位1簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0081
| 主控1库位1簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0082
| 主控1库位1簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0083
| 主控1库位1簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0084
| 主控1库位1簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0085
| 主控1库位1簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0086
| 主控1库位1簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0087
| 主控1库位1簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0088
| 主控1库位1簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0089
| 主控1库位1簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x008A
| 主控1库位1簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x008B
| 主控1库位1簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x008C
| 主控1库位1簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x008D
| 主控1库位1簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x008E
| 主控1库位1簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x008F
| 主控1库位1簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0090
| 主控1库位1簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0091
| 主控1库位1簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0092
| 主控1库位1簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0093
| 主控1库位1簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0094
| 主控1库位1簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0095
| 主控1库位1簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0096
| 主控1库位1簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0097
| 主控1库位1簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0098
| 主控1库位1簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0099
| 主控1库位1簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x009A
| 主控1库位1簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x009B
| 主控1库位1簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x009C
| 主控1库位1簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x009D
| 主控1库位1簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x009E
| 主控1库位1簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x009F
| 主控1库位1簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00A0
| 主控1库位1簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00A1
| 主控1库位1簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00A2
| 主控1库位1簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00A3
| 主控1库位1簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00A4
| 主控1库位1簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00A5
| 主控1库位1簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00A6
| 主控1库位1簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00A7
| 主控1库位1簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00A8
| 主控1库位1簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00A9
| 主控1库位1簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00AA
| 主控1库位1簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00AB
| 主控1库位1簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00AC
| 主控1库位1簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00AD
| 主控1库位1簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00AE
| 主控1库位1簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00AF
| 主控1库位1簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00B0
| 主控1库位1簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00B1
| 主控1库位1簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00B2
| 主控1库位1簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00B3
| 主控1库位1簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00B4
| 主控1库位1簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00B5
| 主控1库位1簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00B6
| 主控1库位1簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00B7
| 主控1库位1簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00B8
| 主控1库位1簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00B9
| 主控1库位1簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00BA
| 主控1库位1簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00BB
| 主控1库位1簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00BC
| 主控1库位1簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00BD
| 主控1库位1簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00BE
| 主控1库位1簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00BF
| 主控1库位1簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00C0
| 主控1库位1簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00C1
| 主控1库位1簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00C2
| 主控1库位1簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00C3
| 主控1库位1簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00C4
| 主控1库位1簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00C5
| 主控1库位1簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00C6
| 主控1库位1簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00C7
| 主控1库位1簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00C8
| 主控1库位1簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00C9
| 主控1库位1簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00CA
| 主控1库位1簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00CB
| 主控1库位1簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00CC
| 主控1库位1簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00CD
| 主控1库位1簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00CE
| 主控1库位1簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00CF
| 主控1库位1簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00D0
| 主控1库位1簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00D1
| 主控1库位1簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00D2
| 主控1库位1簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00D3
| 主控1库位1簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00D4
| 主控1库位1簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00D5
| 主控1库位1簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00D6
| 主控1库位1簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00D7
| 主控1库位1簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00D8
| 主控1库位1簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00D9
| 主控1库位1簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00DA
| 主控1库位1簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00DB
| 主控1库位2库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x00DC
| 主控1库位2手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00DD
| 主控1库位2声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00DE
| 主控1库位2放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00DF
| 主控1库位2簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x00E0
| 主控1库位2簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x00E1
| 主控1库位2簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00E2
| 主控1库位2簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00E3
| 主控1库位2簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00E4
| 主控1库位2簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00E5
| 主控1库位2簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00E6
| 主控1库位2簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00E7
| 主控1库位2簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00E8
| 主控1库位2簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00E9
| 主控1库位2簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00EA
| 主控1库位2簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00EB
| 主控1库位2簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00EC
| 主控1库位2簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00ED
| 主控1库位2簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00EE
| 主控1库位2簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00EF
| 主控1库位2簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00F0
| 主控1库位2簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00F1
| 主控1库位2簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00F2
| 主控1库位2簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00F3
| 主控1库位2簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00F4
| 主控1库位2簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00F5
| 主控1库位2簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00F6
| 主控1库位2簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00F7
| 主控1库位2簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00F8
| 主控1库位2簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00F9
| 主控1库位2簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00FA
| 主控1库位2簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00FB
| 主控1库位2簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00FC
| 主控1库位2簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00FD
| 主控1库位2簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x00FE
| 主控1库位2簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x00FF
| 主控1库位2簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0100
| 主控1库位2簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0101
| 主控1库位2簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0102
| 主控1库位2簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0103
| 主控1库位2簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0104
| 主控1库位2簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0105
| 主控1库位2簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0106
| 主控1库位2簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0107
| 主控1库位2簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0108
| 主控1库位2簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0109
| 主控1库位2簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x010A
| 主控1库位2簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x010B
| 主控1库位2簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x010C
| 主控1库位2簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x010D
| 主控1库位2簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x010E
| 主控1库位2簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x010F
| 主控1库位2簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0110
| 主控1库位2簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0111
| 主控1库位2簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0112
| 主控1库位2簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0113
| 主控1库位2簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0114
| 主控1库位2簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0115
| 主控1库位2簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0116
| 主控1库位2簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0117
| 主控1库位2簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0118
| 主控1库位2簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0119
| 主控1库位2簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x011A
| 主控1库位2簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x011B
| 主控1库位2簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x011C
| 主控1库位2簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x011D
| 主控1库位2簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x011E
| 主控1库位2簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x011F
| 主控1库位2簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0120
| 主控1库位2簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0121
| 主控1库位2簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0122
| 主控1库位2簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0123
| 主控1库位2簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0124
| 主控1库位2簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0125
| 主控1库位2簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0126
| 主控1库位2簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0127
| 主控1库位2簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0128
| 主控1库位2簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0129
| 主控1库位2簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x012A
| 主控1库位2簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x012B
| 主控1库位2簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x012C
| 主控1库位2簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x012D
| 主控1库位2簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x012E
| 主控1库位2簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x012F
| 主控1库位2簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0130
| 主控1库位2簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0131
| 主控1库位2簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0132
| 主控1库位2簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0133
| 主控1库位2簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0134
| 主控1库位2簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0135
| 主控1库位2簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0136
| 主控1库位2簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0137
| 主控1库位2簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0138
| 主控1库位2簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0139
| 主控1库位2簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x013A
| 主控1库位2簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x013B
| 主控1库位2簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x013C
| 主控1库位2簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x013D
| 主控1库位2簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x013E
| 主控1库位2簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x013F
| 主控1库位2簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0140
| 主控1库位2簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0141
| 主控1库位2簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0142
| 主控1库位2簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0143
| 主控1库位2簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0144
| 主控1库位2簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0145
| 主控1库位2簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0146
| 主控1库位2簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0147
| 主控1库位2簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0148
| 主控1库位2簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0149
| 主控1库位2簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x014A
| 主控1库位2簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x014B
| 主控1库位2簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x014C
| 主控1库位2簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x014D
| 主控1库位2簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x014E
| 主控1库位2簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x014F
| 主控1库位2簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0150
| 主控1库位2簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0151
| 主控1库位2簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0152
| 主控1库位2簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0153
| 主控1库位2簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0154
| 主控1库位2簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0155
| 主控1库位2簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0156
| 主控1库位2簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0157
| 主控1库位2簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0158
| 主控1库位2簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0159
| 主控1库位2簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x015A
| 主控1库位2簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x015B
| 主控1库位2簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x015C
| 主控1库位2簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x015D
| 主控1库位2簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x015E
| 主控1库位2簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x015F
| 主控1库位2簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0160
| 主控1库位2簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0161
| 主控1库位2簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0162
| 主控1库位2簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0163
| 主控1库位2簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0164
| 主控1库位2簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0165
| 主控1库位2簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0166
| 主控1库位2簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0167
| 主控1库位2簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0168
| 主控1库位2簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0169
| 主控1库位2簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x016A
| 主控1库位2簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x016B
| 主控1库位2簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x016C
| 主控1库位2簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x016D
| 主控1库位2簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x016E
| 主控1库位2簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x016F
| 主控1库位2簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0170
| 主控1库位2簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0171
| 主控1库位2簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0172
| 主控1库位2簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0173
| 主控1库位2簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0174
| 主控1库位2簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0175
| 主控1库位2簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0176
| 主控1库位2簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0177
| 主控1库位2簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0178
| 主控1库位2簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0179
| 主控1库位2簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x017A
| 主控1库位2簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x017B
| 主控1库位2簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x017C
| 主控1库位2簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x017D
| 主控1库位2簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x017E
| 主控1库位2簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x017F
| 主控1库位2簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0180
| 主控1库位2簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0181
| 主控1库位3库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x0182
| 主控1库位3手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0183
| 主控1库位3声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0184
| 主控1库位3放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0185
| 主控1库位3簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x0186
| 主控1库位3簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x0187
| 主控1库位3簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0188
| 主控1库位3簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0189
| 主控1库位3簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x018A
| 主控1库位3簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x018B
| 主控1库位3簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x018C
| 主控1库位3簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x018D
| 主控1库位3簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x018E
| 主控1库位3簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x018F
| 主控1库位3簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0190
| 主控1库位3簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0191
| 主控1库位3簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0192
| 主控1库位3簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0193
| 主控1库位3簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0194
| 主控1库位3簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0195
| 主控1库位3簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0196
| 主控1库位3簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0197
| 主控1库位3簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0198
| 主控1库位3簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0199
| 主控1库位3簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x019A
| 主控1库位3簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x019B
| 主控1库位3簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x019C
| 主控1库位3簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x019D
| 主控1库位3簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x019E
| 主控1库位3簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x019F
| 主控1库位3簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01A0
| 主控1库位3簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01A1
| 主控1库位3簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01A2
| 主控1库位3簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01A3
| 主控1库位3簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01A4
| 主控1库位3簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01A5
| 主控1库位3簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01A6
| 主控1库位3簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01A7
| 主控1库位3簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01A8
| 主控1库位3簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01A9
| 主控1库位3簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01AA
| 主控1库位3簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01AB
| 主控1库位3簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01AC
| 主控1库位3簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01AD
| 主控1库位3簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01AE
| 主控1库位3簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01AF
| 主控1库位3簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01B0
| 主控1库位3簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01B1
| 主控1库位3簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01B2
| 主控1库位3簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01B3
| 主控1库位3簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01B4
| 主控1库位3簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01B5
| 主控1库位3簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01B6
| 主控1库位3簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01B7
| 主控1库位3簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01B8
| 主控1库位3簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01B9
| 主控1库位3簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01BA
| 主控1库位3簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01BB
| 主控1库位3簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01BC
| 主控1库位3簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01BD
| 主控1库位3簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01BE
| 主控1库位3簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01BF
| 主控1库位3簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01C0
| 主控1库位3簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01C1
| 主控1库位3簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01C2
| 主控1库位3簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01C3
| 主控1库位3簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01C4
| 主控1库位3簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01C5
| 主控1库位3簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01C6
| 主控1库位3簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01C7
| 主控1库位3簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01C8
| 主控1库位3簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01C9
| 主控1库位3簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01CA
| 主控1库位3簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01CB
| 主控1库位3簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01CC
| 主控1库位3簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01CD
| 主控1库位3簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01CE
| 主控1库位3簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01CF
| 主控1库位3簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01D0
| 主控1库位3簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01D1
| 主控1库位3簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01D2
| 主控1库位3簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01D3
| 主控1库位3簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01D4
| 主控1库位3簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01D5
| 主控1库位3簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01D6
| 主控1库位3簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01D7
| 主控1库位3簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01D8
| 主控1库位3簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01D9
| 主控1库位3簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01DA
| 主控1库位3簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01DB
| 主控1库位3簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01DC
| 主控1库位3簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01DD
| 主控1库位3簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01DE
| 主控1库位3簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01DF
| 主控1库位3簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01E0
| 主控1库位3簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01E1
| 主控1库位3簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01E2
| 主控1库位3簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01E3
| 主控1库位3簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01E4
| 主控1库位3簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01E5
| 主控1库位3簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01E6
| 主控1库位3簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01E7
| 主控1库位3簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01E8
| 主控1库位3簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01E9
| 主控1库位3簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01EA
| 主控1库位3簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01EB
| 主控1库位3簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01EC
| 主控1库位3簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01ED
| 主控1库位3簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01EE
| 主控1库位3簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01EF
| 主控1库位3簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01F0
| 主控1库位3簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01F1
| 主控1库位3簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01F2
| 主控1库位3簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01F3
| 主控1库位3簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01F4
| 主控1库位3簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01F5
| 主控1库位3簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01F6
| 主控1库位3簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01F7
| 主控1库位3簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01F8
| 主控1库位3簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01F9
| 主控1库位3簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01FA
| 主控1库位3簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01FB
| 主控1库位3簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01FC
| 主控1库位3簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01FD
| 主控1库位3簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x01FE
| 主控1库位3簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x01FF
| 主控1库位3簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0200
| 主控1库位3簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0201
| 主控1库位3簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0202
| 主控1库位3簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0203
| 主控1库位3簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0204
| 主控1库位3簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0205
| 主控1库位3簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0206
| 主控1库位3簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0207
| 主控1库位3簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0208
| 主控1库位3簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0209
| 主控1库位3簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x020A
| 主控1库位3簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x020B
| 主控1库位3簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x020C
| 主控1库位3簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x020D
| 主控1库位3簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x020E
| 主控1库位3簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x020F
| 主控1库位3簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0210
| 主控1库位3簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0211
| 主控1库位3簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0212
| 主控1库位3簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0213
| 主控1库位3簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0214
| 主控1库位3簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0215
| 主控1库位3簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0216
| 主控1库位3簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0217
| 主控1库位3簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0218
| 主控1库位3簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0219
| 主控1库位3簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x021A
| 主控1库位3簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x021B
| 主控1库位3簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x021C
| 主控1库位3簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x021D
| 主控1库位3簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x021E
| 主控1库位3簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x021F
| 主控1库位3簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0220
| 主控1库位3簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0221
| 主控1库位3簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0222
| 主控1库位3簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0223
| 主控1库位3簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0224
| 主控1库位3簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0225
| 主控1库位3簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0226
| 主控1库位3簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0227
| 主控1库位4库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x0228
| 主控1库位4手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0229
| 主控1库位4声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x022A
| 主控1库位4放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x022B
| 主控1库位4簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x022C
| 主控1库位4簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x022D
| 主控1库位4簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x022E
| 主控1库位4簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x022F
| 主控1库位4簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0230
| 主控1库位4簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0231
| 主控1库位4簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0232
| 主控1库位4簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0233
| 主控1库位4簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0234
| 主控1库位4簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0235
| 主控1库位4簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0236
| 主控1库位4簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0237
| 主控1库位4簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0238
| 主控1库位4簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0239
| 主控1库位4簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x023A
| 主控1库位4簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x023B
| 主控1库位4簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x023C
| 主控1库位4簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x023D
| 主控1库位4簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x023E
| 主控1库位4簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x023F
| 主控1库位4簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0240
| 主控1库位4簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0241
| 主控1库位4簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0242
| 主控1库位4簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0243
| 主控1库位4簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0244
| 主控1库位4簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0245
| 主控1库位4簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0246
| 主控1库位4簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0247
| 主控1库位4簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0248
| 主控1库位4簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0249
| 主控1库位4簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x024A
| 主控1库位4簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x024B
| 主控1库位4簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x024C
| 主控1库位4簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x024D
| 主控1库位4簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x024E
| 主控1库位4簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x024F
| 主控1库位4簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0250
| 主控1库位4簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0251
| 主控1库位4簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0252
| 主控1库位4簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0253
| 主控1库位4簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0254
| 主控1库位4簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0255
| 主控1库位4簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0256
| 主控1库位4簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0257
| 主控1库位4簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0258
| 主控1库位4簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0259
| 主控1库位4簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x025A
| 主控1库位4簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x025B
| 主控1库位4簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x025C
| 主控1库位4簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x025D
| 主控1库位4簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x025E
| 主控1库位4簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x025F
| 主控1库位4簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0260
| 主控1库位4簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0261
| 主控1库位4簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0262
| 主控1库位4簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0263
| 主控1库位4簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0264
| 主控1库位4簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0265
| 主控1库位4簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0266
| 主控1库位4簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0267
| 主控1库位4簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0268
| 主控1库位4簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0269
| 主控1库位4簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x026A
| 主控1库位4簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x026B
| 主控1库位4簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x026C
| 主控1库位4簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x026D
| 主控1库位4簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x026E
| 主控1库位4簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x026F
| 主控1库位4簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0270
| 主控1库位4簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0271
| 主控1库位4簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0272
| 主控1库位4簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0273
| 主控1库位4簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0274
| 主控1库位4簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0275
| 主控1库位4簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0276
| 主控1库位4簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0277
| 主控1库位4簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0278
| 主控1库位4簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0279
| 主控1库位4簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x027A
| 主控1库位4簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x027B
| 主控1库位4簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x027C
| 主控1库位4簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x027D
| 主控1库位4簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x027E
| 主控1库位4簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x027F
| 主控1库位4簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0280
| 主控1库位4簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0281
| 主控1库位4簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0282
| 主控1库位4簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0283
| 主控1库位4簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0284
| 主控1库位4簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0285
| 主控1库位4簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0286
| 主控1库位4簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0287
| 主控1库位4簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0288
| 主控1库位4簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0289
| 主控1库位4簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x028A
| 主控1库位4簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x028B
| 主控1库位4簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x028C
| 主控1库位4簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x028D
| 主控1库位4簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x028E
| 主控1库位4簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x028F
| 主控1库位4簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0290
| 主控1库位4簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0291
| 主控1库位4簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0292
| 主控1库位4簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0293
| 主控1库位4簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0294
| 主控1库位4簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0295
| 主控1库位4簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0296
| 主控1库位4簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0297
| 主控1库位4簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0298
| 主控1库位4簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0299
| 主控1库位4簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x029A
| 主控1库位4簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x029B
| 主控1库位4簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x029C
| 主控1库位4簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x029D
| 主控1库位4簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x029E
| 主控1库位4簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x029F
| 主控1库位4簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02A0
| 主控1库位4簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02A1
| 主控1库位4簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02A2
| 主控1库位4簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02A3
| 主控1库位4簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02A4
| 主控1库位4簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02A5
| 主控1库位4簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02A6
| 主控1库位4簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02A7
| 主控1库位4簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02A8
| 主控1库位4簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02A9
| 主控1库位4簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02AA
| 主控1库位4簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02AB
| 主控1库位4簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02AC
| 主控1库位4簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02AD
| 主控1库位4簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02AE
| 主控1库位4簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02AF
| 主控1库位4簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02B0
| 主控1库位4簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02B1
| 主控1库位4簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02B2
| 主控1库位4簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02B3
| 主控1库位4簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02B4
| 主控1库位4簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02B5
| 主控1库位4簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02B6
| 主控1库位4簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02B7
| 主控1库位4簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02B8
| 主控1库位4簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02B9
| 主控1库位4簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02BA
| 主控1库位4簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02BB
| 主控1库位4簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02BC
| 主控1库位4簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02BD
| 主控1库位4簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02BE
| 主控1库位4簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02BF
| 主控1库位4簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02C0
| 主控1库位4簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02C1
| 主控1库位4簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02C2
| 主控1库位4簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02C3
| 主控1库位4簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02C4
| 主控1库位4簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02C5
| 主控1库位4簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02C6
| 主控1库位4簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02C7
| 主控1库位4簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02C8
| 主控1库位4簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02C9
| 主控1库位4簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02CA
| 主控1库位4簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02CB
| 主控1库位4簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02CC
| 主控1库位4簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02CD
| 主控2硬件版本 | R | uint16[16] |  |  |  | 0x02CD~0x02DC
| 主控2软件版本 | R | uint16[16] |  |  |  | 0x02DD~0x02EC
| 主控2警铃状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02ED
| 主控2总闸信号 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02EE
| 主控2瓶头阀状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02EF
| 主控2主控状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x02F0
| 主控2中间仓烟雾数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x02F1
| 主控2中间仓烟雾探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02F2
| 主控2中间仓烟雾探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02F3
| 主控2中间仓烟雾探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02F4
| 主控2中间仓烟雾探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02F5
| 主控2中间仓烟雾探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02F6
| 主控2中间仓烟雾探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02F7
| 主控2中间仓烟雾探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x02F8
| 主控2中间仓烟雾探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02F9
| 主控2库位数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x02FA
| 主控2库位1库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x02FB
| 主控2库位1手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02FC
| 主控2库位1声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02FD
| 主控2库位1放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x02FE
| 主控2库位1簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x02FF
| 主控2库位1簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x0301
| 主控2库位1簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0302
| 主控2库位1簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0303
| 主控2库位1簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0304
| 主控2库位1簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0305
| 主控2库位1簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0306
| 主控2库位1簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0307
| 主控2库位1簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0308
| 主控2库位1簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0309
| 主控2库位1簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x030A
| 主控2库位1簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x030B
| 主控2库位1簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x030C
| 主控2库位1簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x030D
| 主控2库位1簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x030E
| 主控2库位1簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x030F
| 主控2库位1簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0310
| 主控2库位1簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0311
| 主控2库位1簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0312
| 主控2库位1簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0313
| 主控2库位1簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0314
| 主控2库位1簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0315
| 主控2库位1簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0316
| 主控2库位1簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0317
| 主控2库位1簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0318
| 主控2库位1簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0319
| 主控2库位1簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x031A
| 主控2库位1簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x031B
| 主控2库位1簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x031C
| 主控2库位1簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x031D
| 主控2库位1簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x031E
| 主控2库位1簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x031F
| 主控2库位1簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0320
| 主控2库位1簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0321
| 主控2库位1簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0322
| 主控2库位1簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0323
| 主控2库位1簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0324
| 主控2库位1簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0325
| 主控2库位1簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0326
| 主控2库位1簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0327
| 主控2库位1簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0328
| 主控2库位1簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0329
| 主控2库位1簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x032A
| 主控2库位1簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x032B
| 主控2库位1簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x032C
| 主控2库位1簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x032D
| 主控2库位1簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x032E
| 主控2库位1簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x032F
| 主控2库位1簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0330
| 主控2库位1簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0331
| 主控2库位1簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0332
| 主控2库位1簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0333
| 主控2库位1簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0334
| 主控2库位1簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0335
| 主控2库位1簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0336
| 主控2库位1簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0337
| 主控2库位1簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0338
| 主控2库位1簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0339
| 主控2库位1簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x033A
| 主控2库位1簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x033B
| 主控2库位1簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x033C
| 主控2库位1簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x033D
| 主控2库位1簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x033E
| 主控2库位1簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x033F
| 主控2库位1簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0340
| 主控2库位1簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0341
| 主控2库位1簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0342
| 主控2库位1簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0343
| 主控2库位1簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0344
| 主控2库位1簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0345
| 主控2库位1簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0346
| 主控2库位1簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0347
| 主控2库位1簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0348
| 主控2库位1簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0349
| 主控2库位1簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x034A
| 主控2库位1簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x034B
| 主控2库位1簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x034C
| 主控2库位1簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x034D
| 主控2库位1簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x034E
| 主控2库位1簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x034F
| 主控2库位1簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0350
| 主控2库位1簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0351
| 主控2库位1簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0352
| 主控2库位1簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0353
| 主控2库位1簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0354
| 主控2库位1簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0355
| 主控2库位1簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0356
| 主控2库位1簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0357
| 主控2库位1簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0358
| 主控2库位1簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0359
| 主控2库位1簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x035A
| 主控2库位1簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x035B
| 主控2库位1簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x035C
| 主控2库位1簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x035D
| 主控2库位1簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x035E
| 主控2库位1簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x035F
| 主控2库位1簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0360
| 主控2库位1簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0361
| 主控2库位1簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0362
| 主控2库位1簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0363
| 主控2库位1簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0364
| 主控2库位1簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0365
| 主控2库位1簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0366
| 主控2库位1簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0367
| 主控2库位1簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0368
| 主控2库位1簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0369
| 主控2库位1簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x036A
| 主控2库位1簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x036B
| 主控2库位1簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x036C
| 主控2库位1簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x036D
| 主控2库位1簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x036E
| 主控2库位1簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x036F
| 主控2库位1簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0370
| 主控2库位1簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0371
| 主控2库位1簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0372
| 主控2库位1簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0373
| 主控2库位1簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0374
| 主控2库位1簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0375
| 主控2库位1簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0376
| 主控2库位1簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0377
| 主控2库位1簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0378
| 主控2库位1簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0379
| 主控2库位1簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x037A
| 主控2库位1簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x037B
| 主控2库位1簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x037C
| 主控2库位1簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x037D
| 主控2库位1簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x037E
| 主控2库位1簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x037F
| 主控2库位1簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0380
| 主控2库位1簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0381
| 主控2库位1簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0382
| 主控2库位1簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0383
| 主控2库位1簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0384
| 主控2库位1簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0385
| 主控2库位1簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0386
| 主控2库位1簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0387
| 主控2库位1簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0388
| 主控2库位1簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0389
| 主控2库位1簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x038A
| 主控2库位1簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x038B
| 主控2库位1簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x038C
| 主控2库位1簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x038D
| 主控2库位1簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x038E
| 主控2库位1簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x038F
| 主控2库位1簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0390
| 主控2库位1簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0391
| 主控2库位1簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0392
| 主控2库位1簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0393
| 主控2库位1簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0394
| 主控2库位1簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0395
| 主控2库位1簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0396
| 主控2库位1簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0397
| 主控2库位1簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0398
| 主控2库位1簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0399
| 主控2库位1簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x039A
| 主控2库位1簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x039B
| 主控2库位1簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x039C
| 主控2库位1簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x039D
| 主控2库位1簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x039E
| 主控2库位1簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x039F
| 主控2库位1簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03A0
| 主控2库位1簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03A1
| 主控2库位2库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x03A2
| 主控2库位2手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03A3
| 主控2库位2声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03A4
| 主控2库位2放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03A5
| 主控2库位2簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x03A6
| 主控2库位2簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x03A7
| 主控2库位2簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03A8
| 主控2库位2簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03A9
| 主控2库位2簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03AA
| 主控2库位2簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03AB
| 主控2库位2簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03AC
| 主控2库位2簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03AD
| 主控2库位2簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03AE
| 主控2库位2簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03AF
| 主控2库位2簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03B0
| 主控2库位2簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03B1
| 主控2库位2簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03B2
| 主控2库位2簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03B3
| 主控2库位2簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03B4
| 主控2库位2簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03B5
| 主控2库位2簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03B6
| 主控2库位2簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03B7
| 主控2库位2簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03B8
| 主控2库位2簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03B9
| 主控2库位2簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03BA
| 主控2库位2簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03BB
| 主控2库位2簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03BC
| 主控2库位2簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03BD
| 主控2库位2簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03BE
| 主控2库位2簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03BF
| 主控2库位2簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03C0
| 主控2库位2簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03C1
| 主控2库位2簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03C2
| 主控2库位2簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03C3
| 主控2库位2簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03C4
| 主控2库位2簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03C5
| 主控2库位2簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03C6
| 主控2库位2簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03C7
| 主控2库位2簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03C8
| 主控2库位2簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03C9
| 主控2库位2簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03CA
| 主控2库位2簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03CB
| 主控2库位2簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03CC
| 主控2库位2簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03CD
| 主控2库位2簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03CE
| 主控2库位2簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03CF
| 主控2库位2簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03D0
| 主控2库位2簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03D1
| 主控2库位2簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03D2
| 主控2库位2簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03D3
| 主控2库位2簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03D4
| 主控2库位2簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03D5
| 主控2库位2簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03D6
| 主控2库位2簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03D7
| 主控2库位2簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03D8
| 主控2库位2簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03D9
| 主控2库位2簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03DA
| 主控2库位2簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03DB
| 主控2库位2簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03DC
| 主控2库位2簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03DD
| 主控2库位2簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03DE
| 主控2库位2簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03DF
| 主控2库位2簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03E0
| 主控2库位2簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03E1
| 主控2库位2簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03E2
| 主控2库位2簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03E3
| 主控2库位2簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03E4
| 主控2库位2簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03E5
| 主控2库位2簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03E6
| 主控2库位2簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03E7
| 主控2库位2簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03E8
| 主控2库位2簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03E9
| 主控2库位2簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03EA
| 主控2库位2簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03EB
| 主控2库位2簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03EC
| 主控2库位2簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03ED
| 主控2库位2簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03EE
| 主控2库位2簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03EF
| 主控2库位2簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03F0
| 主控2库位2簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03F1
| 主控2库位2簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03F2
| 主控2库位2簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03F3
| 主控2库位2簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03F4
| 主控2库位2簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03F5
| 主控2库位2簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03F6
| 主控2库位2簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03F7
| 主控2库位2簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03F8
| 主控2库位2簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03F9
| 主控2库位2簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03FA
| 主控2库位2簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03FB
| 主控2库位2簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03FC
| 主控2库位2簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03FD
| 主控2库位2簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x03FE
| 主控2库位2簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x03FF
| 主控2库位2簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0400
| 主控2库位2簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0401
| 主控2库位2簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0402
| 主控2库位2簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0403
| 主控2库位2簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0404
| 主控2库位2簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0405
| 主控2库位2簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0406
| 主控2库位2簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0407
| 主控2库位2簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0408
| 主控2库位2簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0409
| 主控2库位2簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x040A
| 主控2库位2簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x040B
| 主控2库位2簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x040C
| 主控2库位2簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x040D
| 主控2库位2簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x040E
| 主控2库位2簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x040F
| 主控2库位2簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0410
| 主控2库位2簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0411
| 主控2库位2簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0412
| 主控2库位2簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0413
| 主控2库位2簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0414
| 主控2库位2簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0415
| 主控2库位2簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0416
| 主控2库位2簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0417
| 主控2库位2簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0418
| 主控2库位2簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0419
| 主控2库位2簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x041A
| 主控2库位2簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x041B
| 主控2库位2簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x041C
| 主控2库位2簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x041D
| 主控2库位2簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x041E
| 主控2库位2簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x041F
| 主控2库位2簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0420
| 主控2库位2簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0421
| 主控2库位2簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0422
| 主控2库位2簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0423
| 主控2库位2簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0424
| 主控2库位2簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0425
| 主控2库位2簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0426
| 主控2库位2簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0427
| 主控2库位2簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0428
| 主控2库位2簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0429
| 主控2库位2簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x042A
| 主控2库位2簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x042B
| 主控2库位2簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x042C
| 主控2库位2簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x042D
| 主控2库位2簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x042E
| 主控2库位2簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x042F
| 主控2库位2簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0430
| 主控2库位2簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0431
| 主控2库位2簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0432
| 主控2库位2簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0433
| 主控2库位2簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0434
| 主控2库位2簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0435
| 主控2库位2簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0436
| 主控2库位2簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0437
| 主控2库位2簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0438
| 主控2库位2簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0439
| 主控2库位2簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x043A
| 主控2库位2簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x043B
| 主控2库位2簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x043C
| 主控2库位2簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x043D
| 主控2库位2簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x043E
| 主控2库位2簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x043F
| 主控2库位2簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0440
| 主控2库位2簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0441
| 主控2库位2簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0442
| 主控2库位2簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0443
| 主控2库位2簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0444
| 主控2库位2簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0445
| 主控2库位2簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0446
| 主控2库位2簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0447
| 主控2库位3库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x0448
| 主控2库位3手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0449
| 主控2库位3声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x044A
| 主控2库位3放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x044B
| 主控2库位3簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x044C
| 主控2库位3簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x044D
| 主控2库位3簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x044E
| 主控2库位3簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x044F
| 主控2库位3簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0450
| 主控2库位3簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0451
| 主控2库位3簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0452
| 主控2库位3簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0453
| 主控2库位3簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0454
| 主控2库位3簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0455
| 主控2库位3簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0456
| 主控2库位3簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0457
| 主控2库位3簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0458
| 主控2库位3簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0459
| 主控2库位3簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x045A
| 主控2库位3簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x045B
| 主控2库位3簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x045C
| 主控2库位3簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x045D
| 主控2库位3簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x045E
| 主控2库位3簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x045F
| 主控2库位3簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0460
| 主控2库位3簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0461
| 主控2库位3簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0462
| 主控2库位3簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0463
| 主控2库位3簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0464
| 主控2库位3簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0465
| 主控2库位3簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0466
| 主控2库位3簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0467
| 主控2库位3簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0468
| 主控2库位3簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0469
| 主控2库位3簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x046A
| 主控2库位3簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x046B
| 主控2库位3簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x046C
| 主控2库位3簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x046D
| 主控2库位3簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x046E
| 主控2库位3簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x046F
| 主控2库位3簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0470
| 主控2库位3簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0471
| 主控2库位3簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0472
| 主控2库位3簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0473
| 主控2库位3簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0474
| 主控2库位3簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0475
| 主控2库位3簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0476
| 主控2库位3簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0477
| 主控2库位3簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0478
| 主控2库位3簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0479
| 主控2库位3簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x047A
| 主控2库位3簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x047B
| 主控2库位3簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x047C
| 主控2库位3簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x047D
| 主控2库位3簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x047E
| 主控2库位3簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x047F
| 主控2库位3簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0480
| 主控2库位3簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0481
| 主控2库位3簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0482
| 主控2库位3簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0483
| 主控2库位3簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0484
| 主控2库位3簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0485
| 主控2库位3簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0486
| 主控2库位3簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0487
| 主控2库位3簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0488
| 主控2库位3簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0489
| 主控2库位3簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x048A
| 主控2库位3簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x048B
| 主控2库位3簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x048C
| 主控2库位3簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x048D
| 主控2库位3簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x048E
| 主控2库位3簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x048F
| 主控2库位3簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0490
| 主控2库位3簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0491
| 主控2库位3簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0492
| 主控2库位3簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0493
| 主控2库位3簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0494
| 主控2库位3簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0495
| 主控2库位3簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0496
| 主控2库位3簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0497
| 主控2库位3簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0498
| 主控2库位3簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0499
| 主控2库位3簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x049A
| 主控2库位3簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x049B
| 主控2库位3簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x049C
| 主控2库位3簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x049D
| 主控2库位3簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x049E
| 主控2库位3簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x049F
| 主控2库位3簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04A0
| 主控2库位3簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04A1
| 主控2库位3簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04A2
| 主控2库位3簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04A3
| 主控2库位3簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04A4
| 主控2库位3簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04A5
| 主控2库位3簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04A6
| 主控2库位3簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04A7
| 主控2库位3簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04A8
| 主控2库位3簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04A9
| 主控2库位3簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04AA
| 主控2库位3簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04AB
| 主控2库位3簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04AC
| 主控2库位3簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04AD
| 主控2库位3簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04AE
| 主控2库位3簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04AF
| 主控2库位3簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04B0
| 主控2库位3簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04B1
| 主控2库位3簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04B2
| 主控2库位3簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04B3
| 主控2库位3簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04B4
| 主控2库位3簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04B5
| 主控2库位3簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04B6
| 主控2库位3簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04B7
| 主控2库位3簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04B8
| 主控2库位3簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04B9
| 主控2库位3簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04BA
| 主控2库位3簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04BB
| 主控2库位3簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04BC
| 主控2库位3簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04BD
| 主控2库位3簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04BE
| 主控2库位3簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04BF
| 主控2库位3簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04C0
| 主控2库位3簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04C1
| 主控2库位3簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04C2
| 主控2库位3簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04C3
| 主控2库位3簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04C4
| 主控2库位3簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04C5
| 主控2库位3簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04C6
| 主控2库位3簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04C7
| 主控2库位3簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04C8
| 主控2库位3簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04C9
| 主控2库位3簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04CA
| 主控2库位3簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04CB
| 主控2库位3簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04CC
| 主控2库位3簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04CD
| 主控2库位3簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04CE
| 主控2库位3簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04CF
| 主控2库位3簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04D0
| 主控2库位3簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04D1
| 主控2库位3簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04D2
| 主控2库位3簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04D3
| 主控2库位3簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04D4
| 主控2库位3簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04D5
| 主控2库位3簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04D6
| 主控2库位3簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04D7
| 主控2库位3簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04D8
| 主控2库位3簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04D9
| 主控2库位3簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04DA
| 主控2库位3簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04DB
| 主控2库位3簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04DC
| 主控2库位3簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04DD
| 主控2库位3簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04DE
| 主控2库位3簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04DF
| 主控2库位3簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04E0
| 主控2库位3簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04E1
| 主控2库位3簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04E2
| 主控2库位3簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04E3
| 主控2库位3簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04E4
| 主控2库位3簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04E5
| 主控2库位3簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04E6
| 主控2库位3簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04E7
| 主控2库位3簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04E8
| 主控2库位3簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04E9
| 主控2库位3簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04EA
| 主控2库位3簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04EB
| 主控2库位3簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04EC
| 主控2库位3簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04ED
| 主控2库位4库位状态 | R | uint16 |  | 正常 0 故障 1 报警 2 |  | 0x04EE
| 主控2库位4手报状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04EF
| 主控2库位4声光报警状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04F0
| 主控2库位4放气指示灯状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04F1
| 主控2库位4簇控制器数量 | R | uint16 |  | 1~4 |  | 0x04F2
| 主控2库位4簇控制器1探测器数量 | R | uint16 |  | 1~20 |  | 0x04F3
| 主控2库位4簇控制器1探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04F4
| 主控2库位4簇控制器1探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04F5
| 主控2库位4簇控制器1探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04F6
| 主控2库位4簇控制器1探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04F7
| 主控2库位4簇控制器1探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04F8
| 主控2库位4簇控制器1探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04F9
| 主控2库位4簇控制器1探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04FA
| 主控2库位4簇控制器1探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04FB
| 主控2库位4簇控制器1探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04FC
| 主控2库位4簇控制器1探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04FD
| 主控2库位4簇控制器1探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x04FE
| 主控2库位4簇控制器1探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x04FF
| 主控2库位4簇控制器1探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0500
| 主控2库位4簇控制器1探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0501
| 主控2库位4簇控制器1探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0502
| 主控2库位4簇控制器1探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0503
| 主控2库位4簇控制器1探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0504
| 主控2库位4簇控制器1探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0505
| 主控2库位4簇控制器1探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0506
| 主控2库位4簇控制器1探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0507
| 主控2库位4簇控制器1探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0508
| 主控2库位4簇控制器1探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0509
| 主控2库位4簇控制器1探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x050A
| 主控2库位4簇控制器1探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x050B
| 主控2库位4簇控制器1探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x050C
| 主控2库位4簇控制器1探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x050D
| 主控2库位4簇控制器1探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x050E
| 主控2库位4簇控制器1探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x050F
| 主控2库位4簇控制器1探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0510
| 主控2库位4簇控制器1探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0511
| 主控2库位4簇控制器1探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0512
| 主控2库位4簇控制器1探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0513
| 主控2库位4簇控制器1探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0514
| 主控2库位4簇控制器1探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0515
| 主控2库位4簇控制器1探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0516
| 主控2库位4簇控制器1探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0517
| 主控2库位4簇控制器1探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0518
| 主控2库位4簇控制器1探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0519
| 主控2库位4簇控制器1探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x051A
| 主控2库位4簇控制器1探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x051B
| 主控2库位4簇控制器2探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x051C
| 主控2库位4簇控制器2探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x051D
| 主控2库位4簇控制器2探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x051E
| 主控2库位4簇控制器2探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x051F
| 主控2库位4簇控制器2探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0520
| 主控2库位4簇控制器2探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0521
| 主控2库位4簇控制器2探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0522
| 主控2库位4簇控制器2探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0523
| 主控2库位4簇控制器2探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0524
| 主控2库位4簇控制器2探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0525
| 主控2库位4簇控制器2探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0526
| 主控2库位4簇控制器2探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0527
| 主控2库位4簇控制器2探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0528
| 主控2库位4簇控制器2探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0529
| 主控2库位4簇控制器2探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x052A
| 主控2库位4簇控制器2探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x052B
| 主控2库位4簇控制器2探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x052C
| 主控2库位4簇控制器2探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x052D
| 主控2库位4簇控制器2探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x052E
| 主控2库位4簇控制器2探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x052F
| 主控2库位4簇控制器2探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0530
| 主控2库位4簇控制器2探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0531
| 主控2库位4簇控制器2探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0532
| 主控2库位4簇控制器2探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0533
| 主控2库位4簇控制器2探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0534
| 主控2库位4簇控制器2探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0535
| 主控2库位4簇控制器2探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0536
| 主控2库位4簇控制器2探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0537
| 主控2库位4簇控制器2探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0538
| 主控2库位4簇控制器2探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0539
| 主控2库位4簇控制器2探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x053A
| 主控2库位4簇控制器2探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x053B
| 主控2库位4簇控制器2探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x053C
| 主控2库位4簇控制器2探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x053D
| 主控2库位4簇控制器2探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x053E
| 主控2库位4簇控制器2探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x053F
| 主控2库位4簇控制器2探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0540
| 主控2库位4簇控制器2探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0541
| 主控2库位4簇控制器2探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0542
| 主控2库位4簇控制器2探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0543
| 主控2库位4簇控制器3探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0544
| 主控2库位4簇控制器3探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0545
| 主控2库位4簇控制器3探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0546
| 主控2库位4簇控制器3探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0547
| 主控2库位4簇控制器3探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0548
| 主控2库位4簇控制器3探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0549
| 主控2库位4簇控制器3探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x054A
| 主控2库位4簇控制器3探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x054B
| 主控2库位4簇控制器3探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x054C
| 主控2库位4簇控制器3探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x054D
| 主控2库位4簇控制器3探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x054E
| 主控2库位4簇控制器3探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x054F
| 主控2库位4簇控制器3探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0550
| 主控2库位4簇控制器3探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0551
| 主控2库位4簇控制器3探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0552
| 主控2库位4簇控制器3探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0553
| 主控2库位4簇控制器3探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0554
| 主控2库位4簇控制器3探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0555
| 主控2库位4簇控制器3探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0556
| 主控2库位4簇控制器3探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0557
| 主控2库位4簇控制器3探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0558
| 主控2库位4簇控制器3探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0559
| 主控2库位4簇控制器3探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x055A
| 主控2库位4簇控制器3探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x055B
| 主控2库位4簇控制器3探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x055C
| 主控2库位4簇控制器3探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x055D
| 主控2库位4簇控制器3探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x055E
| 主控2库位4簇控制器3探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x055F
| 主控2库位4簇控制器3探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0560
| 主控2库位4簇控制器3探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0561
| 主控2库位4簇控制器3探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0562
| 主控2库位4簇控制器3探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0563
| 主控2库位4簇控制器3探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0564
| 主控2库位4簇控制器3探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0565
| 主控2库位4簇控制器3探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0566
| 主控2库位4簇控制器3探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0567
| 主控2库位4簇控制器3探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0568
| 主控2库位4簇控制器3探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0569
| 主控2库位4簇控制器3探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x056A
| 主控2库位4簇控制器3探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x056B
| 主控2库位4簇控制器4探测器1类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x056C
| 主控2库位4簇控制器4探测器1状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x056D
| 主控2库位4簇控制器4探测器2类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x056E
| 主控2库位4簇控制器4探测器2状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x056F
| 主控2库位4簇控制器4探测器3类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0570
| 主控2库位4簇控制器4探测器3状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0571
| 主控2库位4簇控制器4探测器4类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0572
| 主控2库位4簇控制器4探测器4状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0573
| 主控2库位4簇控制器4探测器5类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0574
| 主控2库位4簇控制器4探测器5状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0575
| 主控2库位4簇控制器4探测器6类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0576
| 主控2库位4簇控制器4探测器6状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0577
| 主控2库位4簇控制器4探测器7类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0578
| 主控2库位4簇控制器4探测器7状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0579
| 主控2库位4簇控制器4探测器8类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x057A
| 主控2库位4簇控制器4探测器8状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x057B
| 主控2库位4簇控制器4探测器9类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x057C
| 主控2库位4簇控制器4探测器9状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x057D
| 主控2库位4簇控制器4探测器10类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x057E
| 主控2库位4簇控制器4探测器10状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x057F
| 主控2库位4簇控制器4探测器11类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0580
| 主控2库位4簇控制器4探测器11状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0581
| 主控2库位4簇控制器4探测器12类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0582
| 主控2库位4簇控制器4探测器12状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0583
| 主控2库位4簇控制器4探测器13类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0584
| 主控2库位4簇控制器4探测器13状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0585
| 主控2库位4簇控制器4探测器14类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0586
| 主控2库位4簇控制器4探测器14状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0587
| 主控2库位4簇控制器4探测器15类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0588
| 主控2库位4簇控制器4探测器15状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0589
| 主控2库位4簇控制器4探测器16类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x058A
| 主控2库位4簇控制器4探测器16状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x058B
| 主控2库位4簇控制器4探测器17类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x058C
| 主控2库位4簇控制器4探测器17状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x058D
| 主控2库位4簇控制器4探测器18类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x058E
| 主控2库位4簇控制器4探测器18状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x058F
| 主控2库位4簇控制器4探测器19类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0590
| 主控2库位4簇控制器4探测器19状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0591
| 主控2库位4簇控制器4探测器20类型 | R | uint16 |  | 复合探测器 0xA* 烟雾探测器 0xB* 火焰探测器 0xC* 氢气探测器 0xD* 分区阀 0xE* |  | 0x0592
| 主控2库位4簇控制器4探测器20状态 | R | uint16 |  | 在线 0 掉线 1 动作 2 |  | 0x0593

## 消防3.0遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x89-0x92(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0001
| 主电状态 | R | uint16 |  | 正常 0 断开 1 |  | 0x0002
| 备电状态 | R | uint16 |  | 正常 0 断开 1 |  | 0x0003
| 主机间通讯状态 | R | uint16 |  | 正常 0 断开 1 |  | 0x0004
| 主控数量 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0005
| 主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0006
| 主控硬件版本 | R | uint16[16] |  |  |  | 0x0007~0x0016
| 主控软件版本 | R | uint16[16] |  |  |  | 0x0017~0x0026
| 主控状态 | R | uint16 |  | 正常 0 预警 1 火警 2 |  | 0x0027
| 分区数量 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0028
| 主控分区1 主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0029
| 主控分区1 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x002A
| 主控分区1 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x002B
| 主控分区1 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x002C
| 主控分区1 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x002D
| 主控分区1 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x002E
| 主控分区1 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x002F
| 主控分区1 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0030
| 主控分区1 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0031
| 主控分区1 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0032
| 主控分区1 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0033
| 主控分区1 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0034
| 主控分区1 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0035
| 主控分区1 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0036
| 主控分区1 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0037
| 主控分区1 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0038
| 主控分区1 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0039
| 主控分区1 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x003A
| 主控分区1 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x003B
| 主控分区1 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x003C
| 主控分区1 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x003D
| 主控分区1 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x003E
| 主控分区1 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x003F
| 主控分区1 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0040
| 主控分区1 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0041
| 主控分区1 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0042
| 主控分区1 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0043
| 主控分区1 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0044
| 主控分区1 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0045
| 主控分区1 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0046
| 主控分区1 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0047
| 主控分区1 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0048
| 主控分区1 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0049
| 主控分区1 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x004A
| 主控分区1 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x004B
| 主控分区1 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x004C
| 主控分区1 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x004D
| 主控分区1 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x004E
| 主控分区1 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x004F
| 主控分区1 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0050
| 主控分区1 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0051
| 主控分区1 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0052
| 主控分区1 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0053
| 主控分区1 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0054
| 主控分区1 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0055
| 主控分区1 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0056
| 主控分区1 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0057
| 主控分区1 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0058
| 主控分区1 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0059
| 主控分区1 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x005A
| 主控分区1 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x005B
| 主控分区1 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x005C
| 主控分区1 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x005D
| 主控分区1 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x005E
| 主控分区1 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x005F
| 主控分区1 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0060
| 主控分区1 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0061
| 主控分区1 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0062
| 主控分区1 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0063
| 主控分区1 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0064
| 主控分区1 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0065
| 主控分区1 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0066
| 主控分区1 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0067
| 主控分区1 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0068
| 主控分区1 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0069
| 主控分区1 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x006A
| 主控分区1 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x006B
| 主控分区1 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x006C
| 主控分区1 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x006D
| 主控分区1 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x006E
| 主控分区1 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x006F
| 主控分区1 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0070
| 主控分区1 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0071
| 主控分区1 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0072
| 主控分区1 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0073
| 主控分区1 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0074
| 主控分区1 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0075
| 主控分区1 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0076
| 主控分区1 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0077
| 主控分区1 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0078
| 主控分区1 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0079
| 主控分区1 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x007A
| 主控分区1 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x007B
| 主控分区1 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x007C
| 主控分区1 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x007D
| 主控分区1 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x007E
| 主控分区1 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x007F
| 主控分区1 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0080
| 主控分区1 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0081
| 主控分区1 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0082
| 主控分区1 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0083
| 主控分区1 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0084
| 主控分区1 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0085
| 主控分区1 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0086
| 主控分区1 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0087
| 主控分区1 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0088
| 主控分区1 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0089
| 主控分区1 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x008A
| 主控分区1 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x008B
| 主控分区1 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x008C
| 主控分区2主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x008D
| 主控分区2分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x008E
| 主控分区2 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x008F
| 主控分区2 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0090
| 主控分区2 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0091
| 主控分区2 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0092
| 主控分区2 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0093
| 主控分区2 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0094
| 主控分区2 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0095
| 主控分区2 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0096
| 主控分区2 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0097
| 主控分区2 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0098
| 主控分区2 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0099
| 主控分区2 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x009A
| 主控分区2 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x009B
| 主控分区2 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x009C
| 主控分区2 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x009D
| 主控分区2 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x009E
| 主控分区2 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x009F
| 主控分区2 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00A0
| 主控分区2 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00A1
| 主控分区2 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00A2
| 主控分区2 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00A3
| 主控分区2 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00A4
| 主控分区2 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00A5
| 主控分区2 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00A6
| 主控分区2 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00A7
| 主控分区2 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00A8
| 主控分区2 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00A9
| 主控分区2 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00AA
| 主控分区2 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00AB
| 主控分区2 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00AC
| 主控分区2 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00AD
| 主控分区2 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00AE
| 主控分区2 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00AF
| 主控分区2 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00B0
| 主控分区2 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00B1
| 主控分区2 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00B2
| 主控分区2 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00B3
| 主控分区2 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00B4
| 主控分区2 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00B5
| 主控分区2 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00B6
| 主控分区2 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00B7
| 主控分区2 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00B8
| 主控分区2 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00B9
| 主控分区2 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00BA
| 主控分区2 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00BB
| 主控分区2 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00BC
| 主控分区2 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00BD
| 主控分区2 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00BE
| 主控分区2 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00BF
| 主控分区2 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x00C0
| 主控分区2 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00C1
| 主控分区2 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00C2
| 主控分区2 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00C3
| 主控分区2 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00C4
| 主控分区2 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00C5
| 主控分区2 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00C6
| 主控分区2 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00C7
| 主控分区2 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00C8
| 主控分区2 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00C9
| 主控分区2 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00CA
| 主控分区2 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00CB
| 主控分区2 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00CC
| 主控分区2 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00CD
| 主控分区2 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00CE
| 主控分区2 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00CF
| 主控分区2 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00D0
| 主控分区2 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00D1
| 主控分区2 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00D2
| 主控分区2 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00D3
| 主控分区2 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00D4
| 主控分区2 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00D5
| 主控分区2 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00D6
| 主控分区2 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00D7
| 主控分区2 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00D8
| 主控分区2 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00D9
| 主控分区2 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00DA
| 主控分区2 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00DB
| 主控分区2 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00DC
| 主控分区2 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00DD
| 主控分区2 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00DE
| 主控分区2 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00DF
| 主控分区2 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00E0
| 主控分区2 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00E1
| 主控分区2 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00E2
| 主控分区2 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00E3
| 主控分区2 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00E4
| 主控分区2 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00E5
| 主控分区2 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00E6
| 主控分区2 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00E7
| 主控分区2 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00E8
| 主控分区2 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00E9
| 主控分区2 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00EA
| 主控分区2 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00EB
| 主控分区2 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00EC
| 主控分区2 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00ED
| 主控分区2 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00EE
| 主控分区2 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00EF
| 主控分区2 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00F0
| 主控分区3主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x00F1
| 主控分区3分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x00F2
| 主控分区3 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x00F3
| 主控分区3 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00F4
| 主控分区3 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00F5
| 主控分区3 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00F6
| 主控分区3 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00F7
| 主控分区3 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00F8
| 主控分区3 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00F9
| 主控分区3 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00FA
| 主控分区3 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00FB
| 主控分区3 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00FC
| 主控分区3 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x00FD
| 主控分区3 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x00FE
| 主控分区3 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x00FF
| 主控分区3 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0100
| 主控分区3 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0101
| 主控分区3 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0102
| 主控分区3 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0103
| 主控分区3 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0104
| 主控分区3 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0105
| 主控分区3 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0106
| 主控分区3 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0107
| 主控分区3 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0108
| 主控分区3 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0109
| 主控分区3 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x010A
| 主控分区3 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x010B
| 主控分区3 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x010C
| 主控分区3 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x010D
| 主控分区3 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x010E
| 主控分区3 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x010F
| 主控分区3 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0110
| 主控分区3 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0111
| 主控分区3 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0112
| 主控分区3 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0113
| 主控分区3 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0114
| 主控分区3 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0115
| 主控分区3 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0116
| 主控分区3 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0117
| 主控分区3 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0118
| 主控分区3 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0119
| 主控分区3 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x011A
| 主控分区3 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x011B
| 主控分区3 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x011C
| 主控分区3 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x011D
| 主控分区3 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x011E
| 主控分区3 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x011F
| 主控分区3 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0120
| 主控分区3 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0121
| 主控分区3 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0122
| 主控分区3 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0123
| 主控分区3 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0124
| 主控分区3 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0125
| 主控分区3 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0126
| 主控分区3 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0127
| 主控分区3 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0128
| 主控分区3 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0129
| 主控分区3 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x012A
| 主控分区3 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x012B
| 主控分区3 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x012C
| 主控分区3 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x012D
| 主控分区3 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x012E
| 主控分区3 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x012F
| 主控分区3 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0130
| 主控分区3 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0131
| 主控分区3 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0132
| 主控分区3 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0133
| 主控分区3 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0134
| 主控分区3 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0135
| 主控分区3 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0136
| 主控分区3 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0137
| 主控分区3 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0138
| 主控分区3 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0139
| 主控分区3 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x013A
| 主控分区3 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x013B
| 主控分区3 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x013C
| 主控分区3 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x013D
| 主控分区3 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x013E
| 主控分区3 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x013F
| 主控分区3 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0140
| 主控分区3 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0141
| 主控分区3 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0142
| 主控分区3 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0143
| 主控分区3 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0144
| 主控分区3 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0145
| 主控分区3 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0146
| 主控分区3 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0147
| 主控分区3 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0148
| 主控分区3 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0149
| 主控分区3 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x014A
| 主控分区3 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x014B
| 主控分区3 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x014C
| 主控分区3 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x014D
| 主控分区3 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x014E
| 主控分区3 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x014F
| 主控分区3 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0150
| 主控分区3 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0151
| 主控分区3 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0152
| 主控分区3 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0153
| 主控分区3 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0154
| 主控分区4主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0155
| 主控分区4分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0156
| 主控分区4 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0157
| 主控分区4 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0158
| 主控分区4 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0159
| 主控分区4 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x015A
| 主控分区4 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x015B
| 主控分区4 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x015C
| 主控分区4 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x015D
| 主控分区4 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x015E
| 主控分区4 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x015F
| 主控分区4 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0160
| 主控分区4 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0161
| 主控分区4 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0162
| 主控分区4 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0163
| 主控分区4 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0164
| 主控分区4 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0165
| 主控分区4 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0166
| 主控分区4 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0167
| 主控分区4 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0168
| 主控分区4 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0169
| 主控分区4 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x016A
| 主控分区4 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x016B
| 主控分区4 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x016C
| 主控分区4 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x016D
| 主控分区4 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x016E
| 主控分区4 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x016F
| 主控分区4 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0170
| 主控分区4 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0171
| 主控分区4 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0172
| 主控分区4 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0173
| 主控分区4 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0174
| 主控分区4 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0175
| 主控分区4 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0176
| 主控分区4 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0177
| 主控分区4 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0178
| 主控分区4 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0179
| 主控分区4 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x017A
| 主控分区4 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x017B
| 主控分区4 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x017C
| 主控分区4 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x017D
| 主控分区4 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x017E
| 主控分区4 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x017F
| 主控分区4 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0180
| 主控分区4 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0181
| 主控分区4 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0182
| 主控分区4 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0183
| 主控分区4 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0184
| 主控分区4 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0185
| 主控分区4 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0186
| 主控分区4 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0187
| 主控分区4 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0188
| 主控分区4 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0189
| 主控分区4 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x018A
| 主控分区4 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x018B
| 主控分区4 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x018C
| 主控分区4 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x018D
| 主控分区4 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x018E
| 主控分区4 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x018F
| 主控分区4 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0190
| 主控分区4 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0191
| 主控分区4 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0192
| 主控分区4 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0193
| 主控分区4 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0194
| 主控分区4 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0195
| 主控分区4 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0196
| 主控分区4 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0197
| 主控分区4 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0198
| 主控分区4 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0199
| 主控分区4 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x019A
| 主控分区4 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x019B
| 主控分区4 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x019C
| 主控分区4 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x019D
| 主控分区4 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x019E
| 主控分区4 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x019F
| 主控分区4 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01A0
| 主控分区4 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01A1
| 主控分区4 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01A2
| 主控分区4 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01A3
| 主控分区4 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01A4
| 主控分区4 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01A5
| 主控分区4 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01A6
| 主控分区4 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01A7
| 主控分区4 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01A8
| 主控分区4 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01A9
| 主控分区4 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01AA
| 主控分区4 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01AB
| 主控分区4 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01AC
| 主控分区4 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01AD
| 主控分区4 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01AE
| 主控分区4 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01AF
| 主控分区4 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01B0
| 主控分区4 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01B1
| 主控分区4 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01B2
| 主控分区4 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01B3
| 主控分区4 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01B4
| 主控分区4 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01B5
| 主控分区4 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01B6
| 主控分区4 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01B7
| 主控分区4 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01B8
| 主控分区5主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x01B9
| 主控分区5分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x01BA
| 主控分区5 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x01BB
| 主控分区5 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01BC
| 主控分区5 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01BD
| 主控分区5 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01BE
| 主控分区5 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01BF
| 主控分区5 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01C0
| 主控分区5 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01C1
| 主控分区5 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01C2
| 主控分区5 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01C3
| 主控分区5 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01C4
| 主控分区5 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01C5
| 主控分区5 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01C6
| 主控分区5 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01C7
| 主控分区5 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01C8
| 主控分区5 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01C9
| 主控分区5 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01CA
| 主控分区5 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01CB
| 主控分区5 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01CC
| 主控分区5 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01CD
| 主控分区5 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01CE
| 主控分区5 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01CF
| 主控分区5 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01D0
| 主控分区5 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01D1
| 主控分区5 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01D2
| 主控分区5 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01D3
| 主控分区5 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01D4
| 主控分区5 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01D5
| 主控分区5 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01D6
| 主控分区5 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01D7
| 主控分区5 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01D8
| 主控分区5 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01D9
| 主控分区5 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01DA
| 主控分区5 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01DB
| 主控分区5 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01DC
| 主控分区5 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01DD
| 主控分区5 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01DE
| 主控分区5 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01DF
| 主控分区5 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01E0
| 主控分区5 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01E1
| 主控分区5 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01E2
| 主控分区5 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01E3
| 主控分区5 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01E4
| 主控分区5 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01E5
| 主控分区5 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01E6
| 主控分区5 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01E7
| 主控分区5 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01E8
| 主控分区5 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01E9
| 主控分区5 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01EA
| 主控分区5 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01EB
| 主控分区5 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x01EC
| 主控分区5 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01ED
| 主控分区5 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01EE
| 主控分区5 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01EF
| 主控分区5 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01F0
| 主控分区5 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01F1
| 主控分区5 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01F2
| 主控分区5 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01F3
| 主控分区5 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01F4
| 主控分区5 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01F5
| 主控分区5 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01F6
| 主控分区5 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01F7
| 主控分区5 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01F8
| 主控分区5 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01F9
| 主控分区5 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01FA
| 主控分区5 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01FB
| 主控分区5 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01FC
| 主控分区5 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x01FD
| 主控分区5 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x01FE
| 主控分区5 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x01FF
| 主控分区5 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0200
| 主控分区5 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0201
| 主控分区5 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0202
| 主控分区5 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0203
| 主控分区5 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0204
| 主控分区5 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0205
| 主控分区5 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0206
| 主控分区5 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0207
| 主控分区5 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0208
| 主控分区5 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0209
| 主控分区5 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x020A
| 主控分区5 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x020B
| 主控分区5 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x020C
| 主控分区5 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x020D
| 主控分区5 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x020E
| 主控分区5 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x020F
| 主控分区5 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0210
| 主控分区5 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0211
| 主控分区5 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0212
| 主控分区5 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0213
| 主控分区5 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0214
| 主控分区5 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0215
| 主控分区5 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0216
| 主控分区5 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0217
| 主控分区5 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0218
| 主控分区5 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0219
| 主控分区5 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x021A
| 主控分区5 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x021B
| 主控分区5 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x021C
| 主控分区6主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x021D
| 主控分区6分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x021E
| 主控分区6 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x021F
| 主控分区6 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0220
| 主控分区6 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0221
| 主控分区6 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0222
| 主控分区6 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0223
| 主控分区6 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0224
| 主控分区6 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0225
| 主控分区6 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0226
| 主控分区6 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0227
| 主控分区6 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0228
| 主控分区6 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0229
| 主控分区6 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x022A
| 主控分区6 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x022B
| 主控分区6 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x022C
| 主控分区6 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x022D
| 主控分区6 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x022E
| 主控分区6 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x022F
| 主控分区6 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0230
| 主控分区6 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0231
| 主控分区6 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0232
| 主控分区6 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0233
| 主控分区6 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0234
| 主控分区6 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0235
| 主控分区6 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0236
| 主控分区6 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0237
| 主控分区6 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0238
| 主控分区6 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0239
| 主控分区6 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x023A
| 主控分区6 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x023B
| 主控分区6 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x023C
| 主控分区6 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x023D
| 主控分区6 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x023E
| 主控分区6 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x023F
| 主控分区6 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0240
| 主控分区6 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0241
| 主控分区6 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0242
| 主控分区6 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0243
| 主控分区6 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0244
| 主控分区6 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0245
| 主控分区6 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0246
| 主控分区6 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0247
| 主控分区6 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0248
| 主控分区6 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0249
| 主控分区6 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x024A
| 主控分区6 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x024B
| 主控分区6 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x024C
| 主控分区6 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x024D
| 主控分区6 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x024E
| 主控分区6 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x024F
| 主控分区6 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0250
| 主控分区6 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0251
| 主控分区6 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0252
| 主控分区6 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0253
| 主控分区6 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0254
| 主控分区6 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0255
| 主控分区6 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0256
| 主控分区6 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0257
| 主控分区6 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0258
| 主控分区6 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0259
| 主控分区6 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x025A
| 主控分区6 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x025B
| 主控分区6 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x025C
| 主控分区6 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x025D
| 主控分区6 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x025E
| 主控分区6 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x025F
| 主控分区6 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0260
| 主控分区6 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0261
| 主控分区6 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0262
| 主控分区6 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0263
| 主控分区6 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0264
| 主控分区6 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0265
| 主控分区6 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0266
| 主控分区6 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0267
| 主控分区6 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0268
| 主控分区6 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0269
| 主控分区6 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x026A
| 主控分区6 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x026B
| 主控分区6 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x026C
| 主控分区6 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x026D
| 主控分区6 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x026E
| 主控分区6 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x026F
| 主控分区6 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0270
| 主控分区6 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0271
| 主控分区6 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0272
| 主控分区6 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0273
| 主控分区6 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0274
| 主控分区6 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0275
| 主控分区6 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0276
| 主控分区6 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0277
| 主控分区6 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0278
| 主控分区6 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0279
| 主控分区6 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x027A
| 主控分区6 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x027B
| 主控分区6 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x027C
| 主控分区6 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x027D
| 主控分区6 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x027E
| 主控分区6 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x027F
| 主控分区6 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0280
| 主控分区7主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0281
| 主控分区7分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0282
| 主控分区7 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0283
| 主控分区7 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0284
| 主控分区7 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0285
| 主控分区7 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0286
| 主控分区7 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0287
| 主控分区7 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0288
| 主控分区7 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0289
| 主控分区7 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x028A
| 主控分区7 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x028B
| 主控分区7 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x028C
| 主控分区7 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x028D
| 主控分区7 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x028E
| 主控分区7 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x028F
| 主控分区7 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0290
| 主控分区7 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0291
| 主控分区7 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0292
| 主控分区7 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0293
| 主控分区7 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0294
| 主控分区7 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0295
| 主控分区7 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0296
| 主控分区7 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0297
| 主控分区7 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0298
| 主控分区7 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0299
| 主控分区7 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x029A
| 主控分区7 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x029B
| 主控分区7 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x029C
| 主控分区7 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x029D
| 主控分区7 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x029E
| 主控分区7 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x029F
| 主控分区7 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02A0
| 主控分区7 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02A1
| 主控分区7 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02A2
| 主控分区7 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02A3
| 主控分区7 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02A4
| 主控分区7 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02A5
| 主控分区7 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02A6
| 主控分区7 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02A7
| 主控分区7 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02A8
| 主控分区7 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02A9
| 主控分区7 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02AA
| 主控分区7 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02AB
| 主控分区7 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02AC
| 主控分区7 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02AD
| 主控分区7 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02AE
| 主控分区7 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02AF
| 主控分区7 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02B0
| 主控分区7 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02B1
| 主控分区7 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02B2
| 主控分区7 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02B3
| 主控分区7 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x02B4
| 主控分区7 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02B5
| 主控分区7 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02B6
| 主控分区7 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02B7
| 主控分区7 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02B8
| 主控分区7 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02B9
| 主控分区7 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02BA
| 主控分区7 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02BB
| 主控分区7 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02BC
| 主控分区7 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02BD
| 主控分区7 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02BE
| 主控分区7 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02BF
| 主控分区7 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02C0
| 主控分区7 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02C1
| 主控分区7 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02C2
| 主控分区7 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02C3
| 主控分区7 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02C4
| 主控分区7 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02C5
| 主控分区7 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02C6
| 主控分区7 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02C7
| 主控分区7 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02C8
| 主控分区7 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02C9
| 主控分区7 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02CA
| 主控分区7 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02CB
| 主控分区7 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02CC
| 主控分区7 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02CD
| 主控分区7 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02CE
| 主控分区7 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02CF
| 主控分区7 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02D0
| 主控分区7 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02D1
| 主控分区7 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02D2
| 主控分区7 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02D3
| 主控分区7 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02D4
| 主控分区7 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02D5
| 主控分区7 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02D6
| 主控分区7 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02D7
| 主控分区7 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02D8
| 主控分区7 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02D9
| 主控分区7 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02DA
| 主控分区7 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02DB
| 主控分区7 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02DC
| 主控分区7 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02DD
| 主控分区7 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02DE
| 主控分区7 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02DF
| 主控分区7 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02E0
| 主控分区7 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02E1
| 主控分区7 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02E2
| 主控分区7 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02E3
| 主控分区7 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02E4
| 主控分区8主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x02E5
| 主控分区8分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x02E6
| 主控分区8 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x02E7
| 主控分区8 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02E8
| 主控分区8 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02E9
| 主控分区8 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02EA
| 主控分区8 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02EB
| 主控分区8 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02EC
| 主控分区8 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02ED
| 主控分区8 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02EE
| 主控分区8 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02EF
| 主控分区8 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02F0
| 主控分区8 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02F1
| 主控分区8 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02F2
| 主控分区8 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02F3
| 主控分区8 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02F4
| 主控分区8 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02F5
| 主控分区8 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02F6
| 主控分区8 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02F7
| 主控分区8 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02F8
| 主控分区8 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02F9
| 主控分区8 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02FA
| 主控分区8 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02FB
| 主控分区8 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02FC
| 主控分区8 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x02FD
| 主控分区8 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x02FE
| 主控分区8 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x02FF
| 主控分区8 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0300
| 主控分区8 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0301
| 主控分区8 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0302
| 主控分区8 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0303
| 主控分区8 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0304
| 主控分区8 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0305
| 主控分区8 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0306
| 主控分区8 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0307
| 主控分区8 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0308
| 主控分区8 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0309
| 主控分区8 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x030A
| 主控分区8 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x030B
| 主控分区8 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x030C
| 主控分区8 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x030D
| 主控分区8 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x030E
| 主控分区8 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x030F
| 主控分区8 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0310
| 主控分区8 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0311
| 主控分区8 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0312
| 主控分区8 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0313
| 主控分区8 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0314
| 主控分区8 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0315
| 主控分区8 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0316
| 主控分区8 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0317
| 主控分区8 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0318
| 主控分区8 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0319
| 主控分区8 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x031A
| 主控分区8 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x031B
| 主控分区8 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x031C
| 主控分区8 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x031D
| 主控分区8 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x031E
| 主控分区8 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x031F
| 主控分区8 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0320
| 主控分区8 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0321
| 主控分区8 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0322
| 主控分区8 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0323
| 主控分区8 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0324
| 主控分区8 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0325
| 主控分区8 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0326
| 主控分区8 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0327
| 主控分区8 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0328
| 主控分区8 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0329
| 主控分区8 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x032A
| 主控分区8 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x032B
| 主控分区8 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x032C
| 主控分区8 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x032D
| 主控分区8 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x032E
| 主控分区8 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x032F
| 主控分区8 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0330
| 主控分区8 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0331
| 主控分区8 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0332
| 主控分区8 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0333
| 主控分区8 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0334
| 主控分区8 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0335
| 主控分区8 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0336
| 主控分区8 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0337
| 主控分区8 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0338
| 主控分区8 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0339
| 主控分区8 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x033A
| 主控分区8 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x033B
| 主控分区8 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x033C
| 主控分区8 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x033D
| 主控分区8 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x033E
| 主控分区8 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x033F
| 主控分区8 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0340
| 主控分区8 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0341
| 主控分区8 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0342
| 主控分区8 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0343
| 主控分区8 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0344
| 主控分区8 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0345
| 主控分区8 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0346
| 主控分区8 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0347
| 主控分区8 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0348
| 主控分区9主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0349
| 主控分区9分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x034A
| 主控分区9 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x034B
| 主控分区9 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x034C
| 主控分区9 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x034D
| 主控分区9 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x034E
| 主控分区9 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x034F
| 主控分区9 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0350
| 主控分区9 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0351
| 主控分区9 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0352
| 主控分区9 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0353
| 主控分区9 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0354
| 主控分区9 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0355
| 主控分区9 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0356
| 主控分区9 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0357
| 主控分区9 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0358
| 主控分区9 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0359
| 主控分区9 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x035A
| 主控分区9 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x035B
| 主控分区9 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x035C
| 主控分区9 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x035D
| 主控分区9 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x035E
| 主控分区9 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x035F
| 主控分区9 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0360
| 主控分区9 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0361
| 主控分区9 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0362
| 主控分区9 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0363
| 主控分区9 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0364
| 主控分区9 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0365
| 主控分区9 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0366
| 主控分区9 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0367
| 主控分区9 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0368
| 主控分区9 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0369
| 主控分区9 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x036A
| 主控分区9 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x036B
| 主控分区9 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x036C
| 主控分区9 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x036D
| 主控分区9 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x036E
| 主控分区9 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x036F
| 主控分区9 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0370
| 主控分区9 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0371
| 主控分区9 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0372
| 主控分区9 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0373
| 主控分区9 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0374
| 主控分区9 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0375
| 主控分区9 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0376
| 主控分区9 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0377
| 主控分区9 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0378
| 主控分区9 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0379
| 主控分区9 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x037A
| 主控分区9 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x037B
| 主控分区9 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x037C
| 主控分区9 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x037D
| 主控分区9 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x037E
| 主控分区9 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x037F
| 主控分区9 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0380
| 主控分区9 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0381
| 主控分区9 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0382
| 主控分区9 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0383
| 主控分区9 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0384
| 主控分区9 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0385
| 主控分区9 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0386
| 主控分区9 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0387
| 主控分区9 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0388
| 主控分区9 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0389
| 主控分区9 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x038A
| 主控分区9 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x038B
| 主控分区9 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x038C
| 主控分区9 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x038D
| 主控分区9 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x038E
| 主控分区9 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x038F
| 主控分区9 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0390
| 主控分区9 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0391
| 主控分区9 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0392
| 主控分区9 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0393
| 主控分区9 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0394
| 主控分区9 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0395
| 主控分区9 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0396
| 主控分区9 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0397
| 主控分区9 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0398
| 主控分区9 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0399
| 主控分区9 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x039A
| 主控分区9 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x039B
| 主控分区9 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x039C
| 主控分区9 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x039D
| 主控分区9 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x039E
| 主控分区9 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x039F
| 主控分区9 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03A0
| 主控分区9 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03A1
| 主控分区9 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03A2
| 主控分区9 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03A3
| 主控分区9 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03A4
| 主控分区9 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03A5
| 主控分区9 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03A6
| 主控分区9 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03A7
| 主控分区9 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03A8
| 主控分区9 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03A9
| 主控分区9 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03AA
| 主控分区9 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03AB
| 主控分区9 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03AC
| 主控分区10主控ID | R | uint16 |  |  |  | 0x03AD
| 主控分区10分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x03AE
| 主控分区10 报警器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x03AF
| 主控分区10 报警器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03B0
| 主控分区10 报警器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03B1
| 主控分区10 报警器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03B2
| 主控分区10 报警器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03B3
| 主控分区10 报警器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03B4
| 主控分区10 报警器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03B5
| 主控分区10 报警器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03B6
| 主控分区10 报警器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03B7
| 主控分区10 报警器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03B8
| 主控分区10 报警器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03B9
| 主控分区10 报警器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03BA
| 主控分区10 报警器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03BB
| 主控分区10 报警器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03BC
| 主控分区10 报警器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03BD
| 主控分区10 报警器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03BE
| 主控分区10 报警器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03BF
| 主控分区10 报警器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03C0
| 主控分区10 报警器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03C1
| 主控分区10 报警器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03C2
| 主控分区10 报警器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03C3
| 主控分区10 报警器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03C4
| 主控分区10 报警器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03C5
| 主控分区10 报警器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03C6
| 主控分区10 报警器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03C7
| 主控分区10 报警器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03C8
| 主控分区10 报警器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03C9
| 主控分区10 报警器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03CA
| 主控分区10 报警器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03CB
| 主控分区10 报警器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03CC
| 主控分区10 报警器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03CD
| 主控分区10 报警器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03CE
| 主控分区10 报警器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03CF
| 主控分区10 报警器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03D0
| 主控分区10 报警器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03D1
| 主控分区10 报警器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03D2
| 主控分区10 报警器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03D3
| 主控分区10 报警器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03D4
| 主控分区10 报警器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03D5
| 主控分区10 报警器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03D6
| 主控分区10 报警器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03D7
| 主控分区10 报警器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03D8
| 主控分区10 报警器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03D9
| 主控分区10 报警器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03DA
| 主控分区10 报警器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03DB
| 主控分区10 报警器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03DC
| 主控分区10 报警器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03DD
| 主控分区10 报警器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03DE
| 主控分区10 报警器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03DF
| 主控分区10 探测器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x03E0
| 主控分区10 探测器1设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03E1
| 主控分区10 探测器1状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03E2
| 主控分区10 探测器1数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03E3
| 主控分区10 探测器2设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03E4
| 主控分区10 探测器2状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03E5
| 主控分区10 探测器2数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03E6
| 主控分区10 探测器3设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03E7
| 主控分区10 探测器3状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03E8
| 主控分区10 探测器3数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03E9
| 主控分区10 探测器4设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03EA
| 主控分区10 探测器4状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03EB
| 主控分区10 探测器4数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03EC
| 主控分区10 探测器5设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03ED
| 主控分区10 探测器5状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03EE
| 主控分区10 探测器5数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03EF
| 主控分区10 探测器6设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03F0
| 主控分区10 探测器6状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03F1
| 主控分区10 探测器6数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03F2
| 主控分区10 探测器7设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03F3
| 主控分区10 探测器7状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03F4
| 主控分区10 探测器7数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03F5
| 主控分区10 探测器8设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03F6
| 主控分区10 探测器8状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03F7
| 主控分区10 探测器8数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03F8
| 主控分区10 探测器9设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03F9
| 主控分区10 探测器9状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03FA
| 主控分区10 探测器9数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03FB
| 主控分区10 探测器10设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03FC
| 主控分区10 探测器10状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x03FD
| 主控分区10 探测器10数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x03FE
| 主控分区10 探测器11设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x03FF
| 主控分区10 探测器11状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0400
| 主控分区10 探测器11数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0401
| 主控分区10 探测器12设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0402
| 主控分区10 探测器12状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0403
| 主控分区10 探测器12数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0404
| 主控分区10 探测器13设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0405
| 主控分区10 探测器13状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0406
| 主控分区10 探测器13数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0407
| 主控分区10 探测器14设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0408
| 主控分区10 探测器14状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x0409
| 主控分区10 探测器14数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x040A
| 主控分区10 探测器15设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x040B
| 主控分区10 探测器15状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x040C
| 主控分区10 探测器15数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x040D
| 主控分区10 探测器16设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x040E
| 主控分区10 探测器16状态 | R | uint16 |  | 设备状态 报警器:1-掉线 2-在线 3-启动 探测器:1-掉线 2-在线 3-告警 |  | 0x040F
| 主控分区10 探测器16数值 | R | uint16 |  | CO浓度值/VOC浓度值 |  | 0x0410
| 主控簇监控器数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0411
| 主控簇监控器1 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0412
| 主控簇监控器1 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0413
| 主控簇监控器1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0414
| 主控簇监控器1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0416
| 主控簇监控器1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0418
| 主控簇监控器1 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x041A
| 主控簇监控器1 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x041B
| 主控簇监控器1 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x041C
| 主控簇监控器1 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x041E
| 主控簇监控器1 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0420
| 主控簇监控器1 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0422
| 主控簇监控器1 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0423
| 主控簇监控器1 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0425
| 主控簇监控器1 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0427
| 主控簇监控器1 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0429
| 主控簇监控器1 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x042A
| 主控簇监控器1 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x042C
| 主控簇监控器1 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x042E
| 主控簇监控器1 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0430
| 主控簇监控器1 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0431
| 主控簇监控器1 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0433
| 主控簇监控器1 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0435
| 主控簇监控器1 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0437
| 主控簇监控器1 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0438
| 主控簇监控器1 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x043A
| 主控簇监控器1 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x043C
| 主控簇监控器1 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x043E
| 主控簇监控器1 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x043F
| 主控簇监控器1 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0441
| 主控簇监控器1 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0443
| 主控簇监控器1 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0445
| 主控簇监控器1 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0446
| 主控簇监控器1 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0448
| 主控簇监控器1 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x044A
| 主控簇监控器1 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x044C
| 主控簇监控器1 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x044D
| 主控簇监控器1 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x044F
| 主控簇监控器1 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0451
| 主控簇监控器1 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0453
| 主控簇监控器1 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0454
| 主控簇监控器1 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0456
| 主控簇监控器1 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0458
| 主控簇监控器1 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x045A
| 主控簇监控器1 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x045B
| 主控簇监控器1 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x045D
| 主控簇监控器1 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x045F
| 主控簇监控器1 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0461
| 主控簇监控器1 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0462
| 主控簇监控器1 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0464
| 主控簇监控器1 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0466
| 主控簇监控器1 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0468
| 主控簇监控器1 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0469
| 主控簇监控器1 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x046B
| 主控簇监控器1 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x046D
| 主控簇监控器1 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x046F
| 主控簇监控器1 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0470
| 主控簇监控器1 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0472
| 主控簇监控器1 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0474
| 主控簇监控器1 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0476
| 主控簇监控器1 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0477
| 主控簇监控器1 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0479
| 主控簇监控器1 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x047B
| 主控簇监控器1 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x047D
| 主控簇监控器1 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x047E
| 主控簇监控器1 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0480
| 主控簇监控器1 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0482
| 主控簇监控器1 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0484
| 主控簇监控器1 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0485
| 主控簇监控器1 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0487
| 主控簇监控器1 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0489
| 主控簇监控器2 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x048B
| 主控簇监控器2 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x048C
| 主控簇监控器2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x048D
| 主控簇监控器2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x048F
| 主控簇监控器2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0491
| 主控簇监控器2 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0493
| 主控簇监控器2 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0494
| 主控簇监控器2 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0495
| 主控簇监控器2 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0497
| 主控簇监控器2 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0499
| 主控簇监控器2 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x049B
| 主控簇监控器2 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x049C
| 主控簇监控器2 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x049E
| 主控簇监控器2 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04A0
| 主控簇监控器2 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04A2
| 主控簇监控器2 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04A3
| 主控簇监控器2 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04A5
| 主控簇监控器2 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04A7
| 主控簇监控器2 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04A9
| 主控簇监控器2 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04AA
| 主控簇监控器2 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04AC
| 主控簇监控器2 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04AE
| 主控簇监控器2 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04B0
| 主控簇监控器2 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04B1
| 主控簇监控器2 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04B3
| 主控簇监控器2 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04B5
| 主控簇监控器2 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04B7
| 主控簇监控器2 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04B8
| 主控簇监控器2 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04BA
| 主控簇监控器2 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04BC
| 主控簇监控器2 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04BE
| 主控簇监控器2 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04BF
| 主控簇监控器2 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04C1
| 主控簇监控器2 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04C3
| 主控簇监控器2 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04C5
| 主控簇监控器2 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04C6
| 主控簇监控器2 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04C8
| 主控簇监控器2 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04CA
| 主控簇监控器2 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04CC
| 主控簇监控器2 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04CD
| 主控簇监控器2 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04CF
| 主控簇监控器2 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04D1
| 主控簇监控器2 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04D3
| 主控簇监控器2 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04D4
| 主控簇监控器2 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04D6
| 主控簇监控器2 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04D8
| 主控簇监控器2 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04DA
| 主控簇监控器2 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04DB
| 主控簇监控器2 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04DD
| 主控簇监控器2 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04DF
| 主控簇监控器2 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04E1
| 主控簇监控器2 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04E2
| 主控簇监控器2 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04E4
| 主控簇监控器2 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04E6
| 主控簇监控器2 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04E8
| 主控簇监控器2 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04E9
| 主控簇监控器2 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04EB
| 主控簇监控器2 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04ED
| 主控簇监控器2 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04EF
| 主控簇监控器2 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04F0
| 主控簇监控器2 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04F2
| 主控簇监控器2 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04F4
| 主控簇监控器2 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04F6
| 主控簇监控器2 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04F7
| 主控簇监控器2 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04F9
| 主控簇监控器2 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04FB
| 主控簇监控器2 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x04FD
| 主控簇监控器2 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x04FE
| 主控簇监控器2 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0500
| 主控簇监控器2 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0502
| 主控簇监控器3 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0504
| 主控簇监控器3 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0505
| 主控簇监控器3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0506
| 主控簇监控器3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0508
| 主控簇监控器3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x050A
| 主控簇监控器3 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x050C
| 主控簇监控器3 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x050D
| 主控簇监控器3 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x050E
| 主控簇监控器3 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0510
| 主控簇监控器3 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0512
| 主控簇监控器3 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0514
| 主控簇监控器3 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0515
| 主控簇监控器3 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0517
| 主控簇监控器3 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0519
| 主控簇监控器3 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x051B
| 主控簇监控器3 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x051C
| 主控簇监控器3 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x051E
| 主控簇监控器3 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0520
| 主控簇监控器3 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0522
| 主控簇监控器3 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0523
| 主控簇监控器3 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0525
| 主控簇监控器3 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0527
| 主控簇监控器3 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0529
| 主控簇监控器3 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x052A
| 主控簇监控器3 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x052C
| 主控簇监控器3 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x052E
| 主控簇监控器3 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0530
| 主控簇监控器3 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0531
| 主控簇监控器3 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0533
| 主控簇监控器3 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0535
| 主控簇监控器3 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0537
| 主控簇监控器3 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0538
| 主控簇监控器3 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x053A
| 主控簇监控器3 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x053C
| 主控簇监控器3 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x053E
| 主控簇监控器3 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x053F
| 主控簇监控器3 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0541
| 主控簇监控器3 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0543
| 主控簇监控器3 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0545
| 主控簇监控器3 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0546
| 主控簇监控器3 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0548
| 主控簇监控器3 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x054A
| 主控簇监控器3 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x054C
| 主控簇监控器3 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x054D
| 主控簇监控器3 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x054F
| 主控簇监控器3 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0551
| 主控簇监控器3 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0553
| 主控簇监控器3 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0554
| 主控簇监控器3 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0556
| 主控簇监控器3 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0558
| 主控簇监控器3 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x055A
| 主控簇监控器3 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x055B
| 主控簇监控器3 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x055D
| 主控簇监控器3 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x055F
| 主控簇监控器3 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0561
| 主控簇监控器3 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0562
| 主控簇监控器3 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0564
| 主控簇监控器3 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0566
| 主控簇监控器3 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0568
| 主控簇监控器3 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0569
| 主控簇监控器3 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x056B
| 主控簇监控器3 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x056D
| 主控簇监控器3 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x056F
| 主控簇监控器3 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0570
| 主控簇监控器3 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0572
| 主控簇监控器3 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0574
| 主控簇监控器3 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0576
| 主控簇监控器3 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0577
| 主控簇监控器3 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0579
| 主控簇监控器3 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x057B
| 主控簇监控器4 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x057D
| 主控簇监控器4 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x057E
| 主控簇监控器4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x057F
| 主控簇监控器4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0581
| 主控簇监控器4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0583
| 主控簇监控器4 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0585
| 主控簇监控器4 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0586
| 主控簇监控器4 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0587
| 主控簇监控器4 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0589
| 主控簇监控器4 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x058B
| 主控簇监控器4 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x058D
| 主控簇监控器4 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x058E
| 主控簇监控器4 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0590
| 主控簇监控器4 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0592
| 主控簇监控器4 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0594
| 主控簇监控器4 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0595
| 主控簇监控器4 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0597
| 主控簇监控器4 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0599
| 主控簇监控器4 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x059B
| 主控簇监控器4 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x059C
| 主控簇监控器4 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x059E
| 主控簇监控器4 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05A0
| 主控簇监控器4 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05A2
| 主控簇监控器4 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05A3
| 主控簇监控器4 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05A5
| 主控簇监控器4 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05A7
| 主控簇监控器4 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05A9
| 主控簇监控器4 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05AA
| 主控簇监控器4 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05AC
| 主控簇监控器4 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05AE
| 主控簇监控器4 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05B0
| 主控簇监控器4 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05B1
| 主控簇监控器4 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05B3
| 主控簇监控器4 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05B5
| 主控簇监控器4 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05B7
| 主控簇监控器4 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05B8
| 主控簇监控器4 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05BA
| 主控簇监控器4 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05BC
| 主控簇监控器4 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05BE
| 主控簇监控器4 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05BF
| 主控簇监控器4 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05C1
| 主控簇监控器4 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05C3
| 主控簇监控器4 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05C5
| 主控簇监控器4 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05C6
| 主控簇监控器4 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05C8
| 主控簇监控器4 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05CA
| 主控簇监控器4 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05CC
| 主控簇监控器4 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05CD
| 主控簇监控器4 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05CF
| 主控簇监控器4 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05D1
| 主控簇监控器4 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05D3
| 主控簇监控器4 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05D4
| 主控簇监控器4 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05D6
| 主控簇监控器4 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05D8
| 主控簇监控器4 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05DA
| 主控簇监控器4 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05DB
| 主控簇监控器4 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05DD
| 主控簇监控器4 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05DF
| 主控簇监控器4 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05E1
| 主控簇监控器4 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05E2
| 主控簇监控器4 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05E4
| 主控簇监控器4 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05E6
| 主控簇监控器4 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05E8
| 主控簇监控器4 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05E9
| 主控簇监控器4 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05EB
| 主控簇监控器4 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05ED
| 主控簇监控器4 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05EF
| 主控簇监控器4 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05F0
| 主控簇监控器4 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05F2
| 主控簇监控器4 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05F4
| 主控簇监控器5 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x05F6
| 主控簇监控器5 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x05F7
| 主控簇监控器5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05F8
| 主控簇监控器5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05FA
| 主控簇监控器5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x05FC
| 主控簇监控器5 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x05FE
| 主控簇监控器5 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x05FF
| 主控簇监控器5 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0600
| 主控簇监控器5 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0602
| 主控簇监控器5 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0604
| 主控簇监控器5 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0606
| 主控簇监控器5 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0607
| 主控簇监控器5 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0609
| 主控簇监控器5 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x060B
| 主控簇监控器5 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x060D
| 主控簇监控器5 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x060E
| 主控簇监控器5 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0610
| 主控簇监控器5 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0612
| 主控簇监控器5 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0614
| 主控簇监控器5 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0615
| 主控簇监控器5 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0617
| 主控簇监控器5 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0619
| 主控簇监控器5 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x061B
| 主控簇监控器5 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x061C
| 主控簇监控器5 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x061E
| 主控簇监控器5 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0620
| 主控簇监控器5 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0622
| 主控簇监控器5 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0623
| 主控簇监控器5 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0625
| 主控簇监控器5 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0627
| 主控簇监控器5 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0629
| 主控簇监控器5 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x062A
| 主控簇监控器5 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x062C
| 主控簇监控器5 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x062E
| 主控簇监控器5 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0630
| 主控簇监控器5 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0631
| 主控簇监控器5 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0633
| 主控簇监控器5 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0635
| 主控簇监控器5 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0637
| 主控簇监控器5 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0638
| 主控簇监控器5 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x063A
| 主控簇监控器5 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x063C
| 主控簇监控器5 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x063E
| 主控簇监控器5 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x063F
| 主控簇监控器5 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0641
| 主控簇监控器5 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0643
| 主控簇监控器5 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0645
| 主控簇监控器5 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0646
| 主控簇监控器5 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0648
| 主控簇监控器5 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x064A
| 主控簇监控器5 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x064C
| 主控簇监控器5 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x064D
| 主控簇监控器5 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x064F
| 主控簇监控器5 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0651
| 主控簇监控器5 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0653
| 主控簇监控器5 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0654
| 主控簇监控器5 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0656
| 主控簇监控器5 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0658
| 主控簇监控器5 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x065A
| 主控簇监控器5 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x065B
| 主控簇监控器5 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x065D
| 主控簇监控器5 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x065F
| 主控簇监控器5 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0661
| 主控簇监控器5 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0662
| 主控簇监控器5 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0664
| 主控簇监控器5 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0666
| 主控簇监控器5 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0668
| 主控簇监控器5 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0669
| 主控簇监控器5 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x066B
| 主控簇监控器5 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x066D
| 主控簇监控器6 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x066F
| 主控簇监控器6 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0670
| 主控簇监控器6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0671
| 主控簇监控器6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0673
| 主控簇监控器6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0675
| 主控簇监控器6 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0677
| 主控簇监控器6 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0678
| 主控簇监控器6 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0679
| 主控簇监控器6 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x067B
| 主控簇监控器6 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x067D
| 主控簇监控器6 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x067F
| 主控簇监控器6 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0680
| 主控簇监控器6 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0682
| 主控簇监控器6 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0684
| 主控簇监控器6 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0686
| 主控簇监控器6 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0687
| 主控簇监控器6 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0689
| 主控簇监控器6 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x068B
| 主控簇监控器6 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x068D
| 主控簇监控器6 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x068E
| 主控簇监控器6 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0690
| 主控簇监控器6 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0692
| 主控簇监控器6 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0694
| 主控簇监控器6 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0695
| 主控簇监控器6 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0697
| 主控簇监控器6 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0699
| 主控簇监控器6 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x069B
| 主控簇监控器6 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x069C
| 主控簇监控器6 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x069E
| 主控簇监控器6 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06A0
| 主控簇监控器6 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06A2
| 主控簇监控器6 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06A3
| 主控簇监控器6 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06A5
| 主控簇监控器6 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06A7
| 主控簇监控器6 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06A9
| 主控簇监控器6 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06AA
| 主控簇监控器6 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06AC
| 主控簇监控器6 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06AE
| 主控簇监控器6 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06B0
| 主控簇监控器6 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06B1
| 主控簇监控器6 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06B3
| 主控簇监控器6 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06B5
| 主控簇监控器6 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06B7
| 主控簇监控器6 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06B8
| 主控簇监控器6 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06BA
| 主控簇监控器6 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06BC
| 主控簇监控器6 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06BE
| 主控簇监控器6 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06BF
| 主控簇监控器6 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06C1
| 主控簇监控器6 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06C3
| 主控簇监控器6 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06C5
| 主控簇监控器6 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06C6
| 主控簇监控器6 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06C8
| 主控簇监控器6 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06CA
| 主控簇监控器6 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06CC
| 主控簇监控器6 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06CD
| 主控簇监控器6 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06CF
| 主控簇监控器6 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06D1
| 主控簇监控器6 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06D3
| 主控簇监控器6 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06D4
| 主控簇监控器6 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06D6
| 主控簇监控器6 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06D8
| 主控簇监控器6 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06DA
| 主控簇监控器6 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06DB
| 主控簇监控器6 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06DD
| 主控簇监控器6 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06DF
| 主控簇监控器6 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06E1
| 主控簇监控器6 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06E2
| 主控簇监控器6 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06E4
| 主控簇监控器6 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06E6
| 主控簇监控器7 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x06E8
| 主控簇监控器7 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x06E9
| 主控簇监控器7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06EA
| 主控簇监控器7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06EC
| 主控簇监控器7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06EE
| 主控簇监控器7 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x06F0
| 主控簇监控器7 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06F1
| 主控簇监控器7 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06F2
| 主控簇监控器7 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06F4
| 主控簇监控器7 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06F6
| 主控簇监控器7 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06F8
| 主控簇监控器7 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06F9
| 主控簇监控器7 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06FB
| 主控簇监控器7 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x06FD
| 主控簇监控器7 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x06FF
| 主控簇监控器7 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0700
| 主控簇监控器7 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0702
| 主控簇监控器7 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0704
| 主控簇监控器7 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0706
| 主控簇监控器7 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0707
| 主控簇监控器7 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0709
| 主控簇监控器7 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x070B
| 主控簇监控器7 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x070D
| 主控簇监控器7 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x070E
| 主控簇监控器7 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0710
| 主控簇监控器7 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0712
| 主控簇监控器7 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0714
| 主控簇监控器7 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0715
| 主控簇监控器7 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0717
| 主控簇监控器7 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0719
| 主控簇监控器7 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x071B
| 主控簇监控器7 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x071C
| 主控簇监控器7 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x071E
| 主控簇监控器7 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0720
| 主控簇监控器7 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0722
| 主控簇监控器7 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0723
| 主控簇监控器7 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0725
| 主控簇监控器7 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0727
| 主控簇监控器7 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0729
| 主控簇监控器7 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x072A
| 主控簇监控器7 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x072C
| 主控簇监控器7 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x072E
| 主控簇监控器7 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0730
| 主控簇监控器7 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0731
| 主控簇监控器7 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0733
| 主控簇监控器7 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0735
| 主控簇监控器7 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0737
| 主控簇监控器7 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0738
| 主控簇监控器7 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x073A
| 主控簇监控器7 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x073C
| 主控簇监控器7 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x073E
| 主控簇监控器7 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x073F
| 主控簇监控器7 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0741
| 主控簇监控器7 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0743
| 主控簇监控器7 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0745
| 主控簇监控器7 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0746
| 主控簇监控器7 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0748
| 主控簇监控器7 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x074A
| 主控簇监控器7 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x074C
| 主控簇监控器7 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x074D
| 主控簇监控器7 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x074F
| 主控簇监控器7 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0751
| 主控簇监控器7 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0753
| 主控簇监控器7 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0754
| 主控簇监控器7 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0756
| 主控簇监控器7 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0758
| 主控簇监控器7 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x075A
| 主控簇监控器7 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x075B
| 主控簇监控器7 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x075D
| 主控簇监控器7 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x075F
| 主控簇监控器8 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0761
| 主控簇监控器8 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0762
| 主控簇监控器8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0763
| 主控簇监控器8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0765
| 主控簇监控器8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0767
| 主控簇监控器8 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0769
| 主控簇监控器8 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x076A
| 主控簇监控器8 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x076B
| 主控簇监控器8 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x076D
| 主控簇监控器8 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x076F
| 主控簇监控器8 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0771
| 主控簇监控器8 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0772
| 主控簇监控器8 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0774
| 主控簇监控器8 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0776
| 主控簇监控器8 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0778
| 主控簇监控器8 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0779
| 主控簇监控器8 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x077B
| 主控簇监控器8 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x077D
| 主控簇监控器8 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x077F
| 主控簇监控器8 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0780
| 主控簇监控器8 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0782
| 主控簇监控器8 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0784
| 主控簇监控器8 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0786
| 主控簇监控器8 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0787
| 主控簇监控器8 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0789
| 主控簇监控器8 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x078B
| 主控簇监控器8 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x078D
| 主控簇监控器8 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x078E
| 主控簇监控器8 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0790
| 主控簇监控器8 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0792
| 主控簇监控器8 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0794
| 主控簇监控器8 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0795
| 主控簇监控器8 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0797
| 主控簇监控器8 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0799
| 主控簇监控器8 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x079B
| 主控簇监控器8 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x079C
| 主控簇监控器8 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x079E
| 主控簇监控器8 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07A0
| 主控簇监控器8 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07A2
| 主控簇监控器8 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07A3
| 主控簇监控器8 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07A5
| 主控簇监控器8 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07A7
| 主控簇监控器8 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07A9
| 主控簇监控器8 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07AA
| 主控簇监控器8 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07AC
| 主控簇监控器8 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07AE
| 主控簇监控器8 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07B0
| 主控簇监控器8 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07B1
| 主控簇监控器8 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07B3
| 主控簇监控器8 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07B5
| 主控簇监控器8 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07B7
| 主控簇监控器8 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07B8
| 主控簇监控器8 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07BA
| 主控簇监控器8 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07BC
| 主控簇监控器8 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07BE
| 主控簇监控器8 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07BF
| 主控簇监控器8 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07C1
| 主控簇监控器8 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07C3
| 主控簇监控器8 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07C5
| 主控簇监控器8 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07C6
| 主控簇监控器8 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07C8
| 主控簇监控器8 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07CA
| 主控簇监控器8 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07CC
| 主控簇监控器8 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07CD
| 主控簇监控器8 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07CF
| 主控簇监控器8 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07D1
| 主控簇监控器8 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07D3
| 主控簇监控器8 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07D4
| 主控簇监控器8 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07D6
| 主控簇监控器8 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07D8
| 主控簇监控器9 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x07DA
| 主控簇监控器9 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x07DB
| 主控簇监控器9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07DC
| 主控簇监控器9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07DE
| 主控簇监控器9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07E0
| 主控簇监控器9 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x07E2
| 主控簇监控器9 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07E3
| 主控簇监控器9 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07E4
| 主控簇监控器9 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07E6
| 主控簇监控器9 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07E8
| 主控簇监控器9 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07EA
| 主控簇监控器9 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07EB
| 主控簇监控器9 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07ED
| 主控簇监控器9 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07EF
| 主控簇监控器9 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07F1
| 主控簇监控器9 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07F2
| 主控簇监控器9 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07F4
| 主控簇监控器9 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07F6
| 主控簇监控器9 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07F8
| 主控簇监控器9 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07F9
| 主控簇监控器9 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07FB
| 主控簇监控器9 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x07FD
| 主控簇监控器9 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x07FF
| 主控簇监控器9 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0800
| 主控簇监控器9 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0802
| 主控簇监控器9 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0804
| 主控簇监控器9 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0806
| 主控簇监控器9 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0807
| 主控簇监控器9 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0809
| 主控簇监控器9 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x080B
| 主控簇监控器9 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x080D
| 主控簇监控器9 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x080E
| 主控簇监控器9 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0810
| 主控簇监控器9 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0812
| 主控簇监控器9 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0814
| 主控簇监控器9 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0815
| 主控簇监控器9 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0817
| 主控簇监控器9 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0819
| 主控簇监控器9 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x081B
| 主控簇监控器9 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x081C
| 主控簇监控器9 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x081E
| 主控簇监控器9 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0820
| 主控簇监控器9 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0822
| 主控簇监控器9 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0823
| 主控簇监控器9 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0825
| 主控簇监控器9 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0827
| 主控簇监控器9 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0829
| 主控簇监控器9 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x082A
| 主控簇监控器9 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x082C
| 主控簇监控器9 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x082E
| 主控簇监控器9 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0830
| 主控簇监控器9 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0831
| 主控簇监控器9 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0833
| 主控簇监控器9 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0835
| 主控簇监控器9 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0837
| 主控簇监控器9 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0838
| 主控簇监控器9 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x083A
| 主控簇监控器9 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x083C
| 主控簇监控器9 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x083E
| 主控簇监控器9 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x083F
| 主控簇监控器9 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0841
| 主控簇监控器9 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0843
| 主控簇监控器9 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0845
| 主控簇监控器9 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0846
| 主控簇监控器9 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0848
| 主控簇监控器9 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x084A
| 主控簇监控器9 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x084C
| 主控簇监控器9 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x084D
| 主控簇监控器9 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x084F
| 主控簇监控器9 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0851
| 主控簇监控器10 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0853
| 主控簇监控器10 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0854
| 主控簇监控器10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0855
| 主控簇监控器10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0857
| 主控簇监控器10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0859
| 主控簇监控器10 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x085B
| 主控簇监控器10 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x085C
| 主控簇监控器10 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x085D
| 主控簇监控器10 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x085F
| 主控簇监控器10 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0861
| 主控簇监控器10 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0863
| 主控簇监控器10 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0864
| 主控簇监控器10 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0866
| 主控簇监控器10 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0868
| 主控簇监控器10 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x086A
| 主控簇监控器10 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x086B
| 主控簇监控器10 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x086D
| 主控簇监控器10 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x086F
| 主控簇监控器10 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0871
| 主控簇监控器10 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0872
| 主控簇监控器10 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0874
| 主控簇监控器10 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0876
| 主控簇监控器10 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0878
| 主控簇监控器10 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0879
| 主控簇监控器10 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x087B
| 主控簇监控器10 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x087D
| 主控簇监控器10 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x087F
| 主控簇监控器10 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0880
| 主控簇监控器10 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0882
| 主控簇监控器10 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0884
| 主控簇监控器10 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0886
| 主控簇监控器10 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0887
| 主控簇监控器10 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0889
| 主控簇监控器10 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x088B
| 主控簇监控器10 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x088D
| 主控簇监控器10 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x088E
| 主控簇监控器10 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0890
| 主控簇监控器10 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0892
| 主控簇监控器10 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0894
| 主控簇监控器10 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0895
| 主控簇监控器10 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0897
| 主控簇监控器10 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0899
| 主控簇监控器10 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x089B
| 主控簇监控器10 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x089C
| 主控簇监控器10 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x089E
| 主控簇监控器10 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08A0
| 主控簇监控器10 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08A2
| 主控簇监控器10 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08A3
| 主控簇监控器10 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08A5
| 主控簇监控器10 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08A7
| 主控簇监控器10 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08A9
| 主控簇监控器10 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08AA
| 主控簇监控器10 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08AC
| 主控簇监控器10 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08AE
| 主控簇监控器10 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08B0
| 主控簇监控器10 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08B1
| 主控簇监控器10 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08B3
| 主控簇监控器10 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08B5
| 主控簇监控器10 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08B7
| 主控簇监控器10 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08B8
| 主控簇监控器10 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08BA
| 主控簇监控器10 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08BC
| 主控簇监控器10 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08BE
| 主控簇监控器10 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08BF
| 主控簇监控器10 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08C1
| 主控簇监控器10 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08C3
| 主控簇监控器10 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08C5
| 主控簇监控器10 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08C6
| 主控簇监控器10 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08C8
| 主控簇监控器10 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08CA
| 主控簇监控器11 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x08CC
| 主控簇监控器11 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x08CD
| 主控簇监控器11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08CE
| 主控簇监控器11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08D0
| 主控簇监控器11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08D2
| 主控簇监控器11 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x08D4
| 主控簇监控器11 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08D5
| 主控簇监控器11 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08D6
| 主控簇监控器11 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08D8
| 主控簇监控器11 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08DA
| 主控簇监控器11 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08DC
| 主控簇监控器11 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08DD
| 主控簇监控器11 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08DF
| 主控簇监控器11 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08E1
| 主控簇监控器11 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08E3
| 主控簇监控器11 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08E4
| 主控簇监控器11 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08E6
| 主控簇监控器11 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08E8
| 主控簇监控器11 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08EA
| 主控簇监控器11 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08EB
| 主控簇监控器11 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08ED
| 主控簇监控器11 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08EF
| 主控簇监控器11 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08F1
| 主控簇监控器11 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08F2
| 主控簇监控器11 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08F4
| 主控簇监控器11 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08F6
| 主控簇监控器11 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08F8
| 主控簇监控器11 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08F9
| 主控簇监控器11 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08FB
| 主控簇监控器11 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x08FD
| 主控簇监控器11 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x08FF
| 主控簇监控器11 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0900
| 主控簇监控器11 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0902
| 主控簇监控器11 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0904
| 主控簇监控器11 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0906
| 主控簇监控器11 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0907
| 主控簇监控器11 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0909
| 主控簇监控器11 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x090B
| 主控簇监控器11 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x090D
| 主控簇监控器11 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x090E
| 主控簇监控器11 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0910
| 主控簇监控器11 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0912
| 主控簇监控器11 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0914
| 主控簇监控器11 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0915
| 主控簇监控器11 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0917
| 主控簇监控器11 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0919
| 主控簇监控器11 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x091B
| 主控簇监控器11 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x091C
| 主控簇监控器11 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x091E
| 主控簇监控器11 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0920
| 主控簇监控器11 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0922
| 主控簇监控器11 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0923
| 主控簇监控器11 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0925
| 主控簇监控器11 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0927
| 主控簇监控器11 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0929
| 主控簇监控器11 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x092A
| 主控簇监控器11 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x092C
| 主控簇监控器11 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x092E
| 主控簇监控器11 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0930
| 主控簇监控器11 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0931
| 主控簇监控器11 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0933
| 主控簇监控器11 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0935
| 主控簇监控器11 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0937
| 主控簇监控器11 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0938
| 主控簇监控器11 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x093A
| 主控簇监控器11 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x093C
| 主控簇监控器11 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x093E
| 主控簇监控器11 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x093F
| 主控簇监控器11 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0941
| 主控簇监控器11 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0943
| 主控簇监控器12 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0945
| 主控簇监控器12 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0946
| 主控簇监控器12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0947
| 主控簇监控器12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0949
| 主控簇监控器12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x094B
| 主控簇监控器12 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x094D
| 主控簇监控器12 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x094E
| 主控簇监控器12 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x094F
| 主控簇监控器12 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0951
| 主控簇监控器12 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0953
| 主控簇监控器12 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0955
| 主控簇监控器12 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0956
| 主控簇监控器12 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0958
| 主控簇监控器12 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x095A
| 主控簇监控器12 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x095C
| 主控簇监控器12 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x095D
| 主控簇监控器12 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x095F
| 主控簇监控器12 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0961
| 主控簇监控器12 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0963
| 主控簇监控器12 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0964
| 主控簇监控器12 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0966
| 主控簇监控器12 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0968
| 主控簇监控器12 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x096A
| 主控簇监控器12 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x096B
| 主控簇监控器12 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x096D
| 主控簇监控器12 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x096F
| 主控簇监控器12 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0971
| 主控簇监控器12 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0972
| 主控簇监控器12 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0974
| 主控簇监控器12 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0976
| 主控簇监控器12 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0978
| 主控簇监控器12 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0979
| 主控簇监控器12 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x097B
| 主控簇监控器12 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x097D
| 主控簇监控器12 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x097F
| 主控簇监控器12 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0980
| 主控簇监控器12 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0982
| 主控簇监控器12 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0984
| 主控簇监控器12 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0986
| 主控簇监控器12 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0987
| 主控簇监控器12 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0989
| 主控簇监控器12 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x098B
| 主控簇监控器12 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x098D
| 主控簇监控器12 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x098E
| 主控簇监控器12 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0990
| 主控簇监控器12 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0992
| 主控簇监控器12 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0994
| 主控簇监控器12 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0995
| 主控簇监控器12 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0997
| 主控簇监控器12 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0999
| 主控簇监控器12 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x099B
| 主控簇监控器12 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x099C
| 主控簇监控器12 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x099E
| 主控簇监控器12 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09A0
| 主控簇监控器12 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09A2
| 主控簇监控器12 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09A3
| 主控簇监控器12 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09A5
| 主控簇监控器12 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09A7
| 主控簇监控器12 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09A9
| 主控簇监控器12 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09AA
| 主控簇监控器12 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09AC
| 主控簇监控器12 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09AE
| 主控簇监控器12 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09B0
| 主控簇监控器12 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09B1
| 主控簇监控器12 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09B3
| 主控簇监控器12 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09B5
| 主控簇监控器12 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09B7
| 主控簇监控器12 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09B8
| 主控簇监控器12 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09BA
| 主控簇监控器12 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09BC
| 主控簇监控器13 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x09BE
| 主控簇监控器13 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x09BF
| 主控簇监控器13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09C0
| 主控簇监控器13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09C2
| 主控簇监控器13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09C4
| 主控簇监控器13 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x09C6
| 主控簇监控器13 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09C7
| 主控簇监控器13 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09C8
| 主控簇监控器13 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09CA
| 主控簇监控器13 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09CC
| 主控簇监控器13 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09CE
| 主控簇监控器13 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09CF
| 主控簇监控器13 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09D1
| 主控簇监控器13 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09D3
| 主控簇监控器13 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09D5
| 主控簇监控器13 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09D6
| 主控簇监控器13 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09D8
| 主控簇监控器13 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09DA
| 主控簇监控器13 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09DC
| 主控簇监控器13 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09DD
| 主控簇监控器13 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09DF
| 主控簇监控器13 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09E1
| 主控簇监控器13 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09E3
| 主控簇监控器13 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09E4
| 主控簇监控器13 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09E6
| 主控簇监控器13 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09E8
| 主控簇监控器13 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09EA
| 主控簇监控器13 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09EB
| 主控簇监控器13 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09ED
| 主控簇监控器13 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09EF
| 主控簇监控器13 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09F1
| 主控簇监控器13 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09F2
| 主控簇监控器13 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09F4
| 主控簇监控器13 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09F6
| 主控簇监控器13 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09F8
| 主控簇监控器13 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09F9
| 主控簇监控器13 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09FB
| 主控簇监控器13 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x09FD
| 主控簇监控器13 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x09FF
| 主控簇监控器13 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A00
| 主控簇监控器13 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A02
| 主控簇监控器13 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A04
| 主控簇监控器13 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A06
| 主控簇监控器13 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A07
| 主控簇监控器13 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A09
| 主控簇监控器13 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A0B
| 主控簇监控器13 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A0D
| 主控簇监控器13 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A0E
| 主控簇监控器13 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A10
| 主控簇监控器13 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A12
| 主控簇监控器13 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A14
| 主控簇监控器13 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A15
| 主控簇监控器13 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A17
| 主控簇监控器13 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A19
| 主控簇监控器13 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A1B
| 主控簇监控器13 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A1C
| 主控簇监控器13 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A1E
| 主控簇监控器13 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A20
| 主控簇监控器13 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A22
| 主控簇监控器13 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A23
| 主控簇监控器13 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A25
| 主控簇监控器13 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A27
| 主控簇监控器13 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A29
| 主控簇监控器13 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A2A
| 主控簇监控器13 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A2C
| 主控簇监控器13 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A2E
| 主控簇监控器13 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A30
| 主控簇监控器13 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A31
| 主控簇监控器13 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A33
| 主控簇监控器13 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A35
| 主控簇监控器14 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0A37
| 主控簇监控器14 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0A38
| 主控簇监控器14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A39
| 主控簇监控器14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A3B
| 主控簇监控器14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A3D
| 主控簇监控器14 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0A3F
| 主控簇监控器14 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A40
| 主控簇监控器14 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A41
| 主控簇监控器14 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A43
| 主控簇监控器14 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A45
| 主控簇监控器14 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A47
| 主控簇监控器14 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A48
| 主控簇监控器14 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A4A
| 主控簇监控器14 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A4C
| 主控簇监控器14 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A4E
| 主控簇监控器14 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A4F
| 主控簇监控器14 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A51
| 主控簇监控器14 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A53
| 主控簇监控器14 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A55
| 主控簇监控器14 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A56
| 主控簇监控器14 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A58
| 主控簇监控器14 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A5A
| 主控簇监控器14 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A5C
| 主控簇监控器14 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A5D
| 主控簇监控器14 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A5F
| 主控簇监控器14 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A61
| 主控簇监控器14 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A63
| 主控簇监控器14 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A64
| 主控簇监控器14 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A66
| 主控簇监控器14 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A68
| 主控簇监控器14 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A6A
| 主控簇监控器14 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A6B
| 主控簇监控器14 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A6D
| 主控簇监控器14 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A6F
| 主控簇监控器14 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A71
| 主控簇监控器14 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A72
| 主控簇监控器14 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A74
| 主控簇监控器14 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A76
| 主控簇监控器14 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A78
| 主控簇监控器14 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A79
| 主控簇监控器14 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A7B
| 主控簇监控器14 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A7D
| 主控簇监控器14 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A7F
| 主控簇监控器14 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A80
| 主控簇监控器14 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A82
| 主控簇监控器14 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A84
| 主控簇监控器14 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A86
| 主控簇监控器14 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A87
| 主控簇监控器14 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A89
| 主控簇监控器14 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A8B
| 主控簇监控器14 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A8D
| 主控簇监控器14 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A8E
| 主控簇监控器14 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A90
| 主控簇监控器14 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A92
| 主控簇监控器14 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A94
| 主控簇监控器14 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A95
| 主控簇监控器14 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A97
| 主控簇监控器14 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A99
| 主控簇监控器14 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0A9B
| 主控簇监控器14 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A9C
| 主控簇监控器14 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0A9E
| 主控簇监控器14 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AA0
| 主控簇监控器14 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AA2
| 主控簇监控器14 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AA3
| 主控簇监控器14 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AA5
| 主控簇监控器14 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AA7
| 主控簇监控器14 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AA9
| 主控簇监控器14 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AAA
| 主控簇监控器14 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AAC
| 主控簇监控器14 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AAE
| 主控簇监控器15 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0AB0
| 主控簇监控器15 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0AB1
| 主控簇监控器15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AB2
| 主控簇监控器15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AB4
| 主控簇监控器15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AB6
| 主控簇监控器15 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0AB8
| 主控簇监控器15 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AB9
| 主控簇监控器15 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ABA
| 主控簇监控器15 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ABC
| 主控簇监控器15 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ABE
| 主控簇监控器15 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AC0
| 主控簇监控器15 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AC1
| 主控簇监控器15 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AC3
| 主控簇监控器15 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AC5
| 主控簇监控器15 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AC7
| 主控簇监控器15 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AC8
| 主控簇监控器15 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ACA
| 主控簇监控器15 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ACC
| 主控簇监控器15 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0ACE
| 主控簇监控器15 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ACF
| 主控簇监控器15 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AD1
| 主控簇监控器15 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AD3
| 主控簇监控器15 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AD5
| 主控簇监控器15 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AD6
| 主控簇监控器15 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AD8
| 主控簇监控器15 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ADA
| 主控簇监控器15 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0ADC
| 主控簇监控器15 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ADD
| 主控簇监控器15 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0ADF
| 主控簇监控器15 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AE1
| 主控簇监控器15 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AE3
| 主控簇监控器15 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AE4
| 主控簇监控器15 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AE6
| 主控簇监控器15 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AE8
| 主控簇监控器15 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AEA
| 主控簇监控器15 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AEB
| 主控簇监控器15 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AED
| 主控簇监控器15 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AEF
| 主控簇监控器15 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AF1
| 主控簇监控器15 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AF2
| 主控簇监控器15 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AF4
| 主控簇监控器15 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AF6
| 主控簇监控器15 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AF8
| 主控簇监控器15 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AF9
| 主控簇监控器15 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AFB
| 主控簇监控器15 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0AFD
| 主控簇监控器15 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0AFF
| 主控簇监控器15 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B00
| 主控簇监控器15 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B02
| 主控簇监控器15 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B04
| 主控簇监控器15 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B06
| 主控簇监控器15 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B07
| 主控簇监控器15 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B09
| 主控簇监控器15 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B0B
| 主控簇监控器15 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B0D
| 主控簇监控器15 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B0E
| 主控簇监控器15 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B10
| 主控簇监控器15 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B12
| 主控簇监控器15 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B14
| 主控簇监控器15 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B15
| 主控簇监控器15 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B17
| 主控簇监控器15 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B19
| 主控簇监控器15 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B1B
| 主控簇监控器15 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B1C
| 主控簇监控器15 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B1E
| 主控簇监控器15 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B20
| 主控簇监控器15 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B22
| 主控簇监控器15 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B23
| 主控簇监控器15 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B25
| 主控簇监控器15 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B27
| 主控簇监控器16 分区ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0B29
| 主控簇监控器16 簇监控器版本ID | R | uint16 |  |  |  | 0x0B2A
| 主控簇监控器16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B2B
| 主控簇监控器16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B2D
| 主控簇监控器16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B2F
| 主控簇监控器16 设备数量 | R | uint16 |  | 1~16 |  | 0x0B31
| 主控簇监控器16 设备1 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B32
| 主控簇监控器16 设备1 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B33
| 主控簇监控器16 设备1 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B35
| 主控簇监控器16 设备1 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B37
| 主控簇监控器16 设备2 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B39
| 主控簇监控器16 设备2 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B3A
| 主控簇监控器16 设备2 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B3C
| 主控簇监控器16 设备2 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B3E
| 主控簇监控器16 设备3 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B40
| 主控簇监控器16 设备3 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B41
| 主控簇监控器16 设备3 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B43
| 主控簇监控器16 设备3 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B45
| 主控簇监控器16 设备4 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B47
| 主控簇监控器16 设备4 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B48
| 主控簇监控器16 设备4 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B4A
| 主控簇监控器16 设备4 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B4C
| 主控簇监控器16 设备5 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B4E
| 主控簇监控器16 设备5 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B4F
| 主控簇监控器16 设备5 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B51
| 主控簇监控器16 设备5 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B53
| 主控簇监控器16 设备6 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B55
| 主控簇监控器16 设备6 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B56
| 主控簇监控器16 设备6 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B58
| 主控簇监控器16 设备6 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B5A
| 主控簇监控器16 设备7 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B5C
| 主控簇监控器16 设备7 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B5D
| 主控簇监控器16 设备7 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B5F
| 主控簇监控器16 设备7 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B61
| 主控簇监控器16 设备8 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B63
| 主控簇监控器16 设备8 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B64
| 主控簇监控器16 设备8 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B66
| 主控簇监控器16 设备8 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B68
| 主控簇监控器16 设备9 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B6A
| 主控簇监控器16 设备9 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B6B
| 主控簇监控器16 设备9 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B6D
| 主控簇监控器16 设备9 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B6F
| 主控簇监控器16 设备10 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B71
| 主控簇监控器16 设备10 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B72
| 主控簇监控器16 设备10 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B74
| 主控簇监控器16 设备10 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B76
| 主控簇监控器16 设备11 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B78
| 主控簇监控器16 设备11 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B79
| 主控簇监控器16 设备11 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B7B
| 主控簇监控器16 设备11 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B7D
| 主控簇监控器16 设备12 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B7F
| 主控簇监控器16 设备12 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B80
| 主控簇监控器16 设备12 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B82
| 主控簇监控器16 设备12 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B84
| 主控簇监控器16 设备13 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B86
| 主控簇监控器16 设备13 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B87
| 主控簇监控器16 设备13 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B89
| 主控簇监控器16 设备13 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B8B
| 主控簇监控器16 设备14 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B8D
| 主控簇监控器16 设备14 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B8E
| 主控簇监控器16 设备14 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B90
| 主控簇监控器16 设备14 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B92
| 主控簇监控器16 设备15 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B94
| 主控簇监控器16 设备15 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B95
| 主控簇监控器16 设备15 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B97
| 主控簇监控器16 设备15 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B99
| 主控簇监控器16 设备16 设备类型 | R | uint16 |  | 设备类型： 0x1-警铃 0x2-瓶头阀 0x3-手报 0x4-声光报警器 0x5-放气指示 0x6-分区阀 0xA-复合探测器 0xB-烟雾探测器 0xC-压力传感器 0xD-吸气式探测器 |  | 0x0B9B
| 主控簇监控器16 设备16 APP版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B9C
| 主控簇监控器16 设备16 BOOT版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0B9E
| 主控簇监控器16 设备16 硬件版本号 | R | uint16[2] |  |  |  | 0x0BA0
| 时间 | R | uint16[4] |  | Byte[0-5]: 年-月-日 时:分:秒 |  | 0x0BA2

## 消防4.0遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0xA7-0xB0(最多10个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0001
| 主控数量 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0002
| 主控ID | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0003
| 主控状态 | R | uint16 |  | 0：正常 1：预警 2：火警 |  | 0x0004
| 主控硬件版本 | R | uint16[2] |  | 主控硬件版本 |  | 0x0005
| 主控软件版本 | R | uint16[2] |  | 主控软件版本 |  | 0x0007
| 主电状态 | R | uint16 |  | 0：使用市电 1：使用备电 |  | 0x0009
| 备电电流 | R | uint32 | 0.1A |  |  | 0x000A
| 备电电压 | R | uint32 | 0.1V |  |  | 0x000C
| 可用容量 | R | uint32 | 0.01Ah |  |  | 0x000E
| 可充放容量 | R | uint32 | 0.01Ah |  |  | 0x0010
| 警铃是否使用 | R | uint16 |  |  |  | 0x0012
| 警铃状态 | R | uint16 |  | 0：无效 1：掉线 2：正常 3：启动 |  | 0x0013
| 瓶头阀是否使用 | R | uint16 |  |  |  | 0x0014
| 瓶头阀状态 | R | uint16 |  | 0：无效 1：掉线 2：正常 3：启动 |  | 0x0015
| 手报是否使用 | R | uint16 |  |  |  | 0x0016
| 手报状态 | R | uint16 |  | 0：无效 1：掉线 2：正常 3：启动 |  | 0x0017
| 簇控制器数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x0018
| 复合探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x0019
| 烟雾探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001A
| 压力探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001B
| 吸气式探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001C
| PACK探测器总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001D
| 电池总数量 | R | uint16 |  |  |  | 0x001E

## 冷机遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x93-0xA6(最多20个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x0001
| 所属冷机号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x0002
| 制冷点 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0003
| 制冷偏差 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0004
| 高温告警值 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0005
| 低温告警值 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0006
| 制热点 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0007
| 制热偏差 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0008
| 电芯温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x0009
| 环境湿度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000A
| 吸气温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000B
| 排气温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000C
| 进水温度/供液温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000D
| 出水温度/回液温度 | R | int16 | 0.1℃ |  |  | 0x000E
| 进水压力/供液压力 | R | int16 | 0.1 |  |  | 0x000F
| 出水压力/回液压力 | R | int16 | 0.1 |  |  | 0x0010
| 高压压力 | R | int16 | 0.1 |  |  | 0x0011
| 低压压力 | R | int16 | 0.1 |  |  | 0x0012
| 循环水泵转速 | R | int16 |  |  |  | 0x0013
| 压缩机频率 | R | int16 |  |  |  | 0x0014
| 室外风机转速 | R | int16 |  |  |  | 0x0015

## 冷机遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
0x93-0xA6(最多20个) | 所属通道号 | R | uint16 |  | 1 |  | 0x1001
| 所属冷机号 | R | uint16 |  | 1~10 |  | 0x1002
| 开关 | R | uint16 |  | 0：关机，1：开机 |  | 0x1003
| 采样模式 | R | uint16 |  | 0-出水温度 1-电芯温度 |  | 0x1004
| 制冷状态 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1005
| 制热状态 | R | uint16 |  | 0：关闭,1：启动 |  | 0x1006
| 高温告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x1007
| 低温告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x1008
| 高压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x1009
| 低压告警 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100A
| 进水温度传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100B
| 出水温度传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100C
| 进水压力传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100D
| 出水压力传感器 | R | uint16 |  | 0：正常，1：告警 | 告警 | 0x100E

## 网关遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
| 模式 | R | uint16 |  |  |  | 40001
| 峰谷时间段 | R | uint16 |  |  |  | 40002
| 自定时间段 | R | uint16 |  |  |  | 40021
| 其他参数 | R | uint16 |  |  |  | 40038
、，、

## 网关遥信
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
| 充电桩通讯状态 | R | uint16 |  | 1：在线，0：离线 |  | cdz
| 储能通讯状态 | R | uint16 |  | 1：在线，0：离线 |  | emu

## 充电桩遥测
单元标识 | 名称 | 读写 | 类型 | 单位 | 取值 | 说明 | 寄存器地址
| 枪1:状态 | R | uint16 |  |  |  | 11
| 枪1:需求电压 | R | uint16 |  |  |  | 12
| 枪1:需求电流 | R | uint16 |  |  |  | 13
| 枪1:需求功率 | R | uint16 |  |  |  | 14
| 枪1:输出电压 | R | uint16 |  |  |  | 15
| 枪1:输出电流 | R | uint16 |  |  |  | 16
| 枪1:输出功率 | R | uint16 |  |  |  | 17
| 枪1:功率限值 | R | uint16 |  |  |  | 18
| 枪2:状态 | R | uint16 |  |  |  | 21
| 枪2:需求电压 | R | uint16 |  |  |  | 22
| 枪2:需求电流 | R | uint16 |  |  |  | 23
| 枪2:需求功率 | R | uint16 |  |  |  | 24
| 枪2:输出电压 | R | uint16 |  |  |  | 25
| 枪2:输出电流 | R | uint16 |  |  |  | 26
| 枪2:输出功率 | R | uint16 |  |  |  | 27
| 枪2:功率限值 | R | uint16 |  |  |  | 28